Manuel des standards

Régulation et automatisme

Direction adjointe Exploitation et maintenance

MARS 2025

Table des matières

1.	Guide d’installation	4

1.1	Types de fils pour installation hors panneau	5

1.2	Identification des composantes de l’ORGANISME PUBLIC	6

2.	Procédure de vérification et d’étalonnage	8

3.	Montage de panneaux	9

4.	Fiches techniques	33

4.1	Composantes de contrôle en CVCA	33

4.2	Tableau des contrôleurs numériques de bâtiments autorisés selon le Devis  technique	39

5.	Guide de conception – Architecture réseau	41

5.1	Adressage d’un panneau de contrôle numérique (SGE)	41

5.2	Architecture de réseau	43

5.3	Ajout au plan tel que construit (TQC)	44

5.4	Architecture pour détection de gaz	46

5.5	Installation des répéteurs (RPT) et résistances terminales (TRM)	47

5.6	Adresse des gestionnaires de réseau	49

5.7	Responsabilités et Intégration des relais dans les démarreurs et variateurs de vitesse dans le cadre de projets de régulation	50

6.	Nomenclature et acronymes des points de contrôle	53

6.1	Abréviations des noms des pavillons	53

6.2	Noms et acronymes du système déterminés par l’ORGANISME PUBLIC	55

6.3	Équipements contrôlés (si nécessaire)	56

6.4	Acronyme correspondant à la fonction de l’équipement contrôlé	59

7.	Guide de programmation	67

7.1	Programmation et contrôleurs	67

7.2	Création des alarmes lors d’un projet	73

7.3	Politique de confort ambiant et programmation des points de consigne de température à l’ORGANISME PUBLIC	75

7.3.1	Objectif et importance	75

7.3.2	Variation des niveaux de confort	75

7.3.3	Références et ressources	75

7.3.4	Uniformité de programmation	75

7.3.5	Variables et points de consigne	75

7.3.6	Logique de programmation des boîtes de fin de course (BFC)	76

7.4	Procédure de mise en réseau des nouveaux contrôleurs	78

8.	Graphiques	79

8.1	Procédure de mise à jour des graphiques	80

8.1.1	Consultantes et consultants externes	80

8.2	Définition des éléments principaux des pages graphiques	81

8.2.1	Gabarit (template)	81

8.3	Définition des règles générales concernant les graphiques	85

8.3.1	Définition du choix de couleur en fonction des systèmes	86

8.3.2	Plan des étages	88

8.3.3	Contrôle des pièces	89

8.3.4	Hotte chimique pour laboratoire	90

8.3.5	Tableau de bord	92

8.3.6	Identification des composantes	92

8.3.7	Dessin type des équipements	93

8.3.8	Standard de la base de données – Fonctionnement	95

8.3.9	Appellation du dossier des nouveaux bâtiments	96

8.3.10	Dossier Dessins de contrôle	96

8.3.11	Dossier Archives	97

8.3.12	Dossier Projets en cours	97

8.3.13	Dossier Liste de matériel	98

8.3.14	Dossier Documents divers	98

8.3.15	Dossier Archives	98

8.3.16	Dossier Séquences	99

8.4	Principales règles à suivre pour les dessins de contrôle	99

8.4.1	Séquences	100

8.4.2	Dessins de contrôle	101

9.	Tableau de bord	102

9.1	Ventilation	102

9.2	Thermopompe	103

10.	ANNEXES	104

Guide d’installation

Cette section détaille les standards d’installation, les spécifications des câbles, la capacité de fils par conduit EMT ainsi que les procédures d’identification et de raccordement des contrôleurs numériques.

Tous les dispositifs de contrôle non utilisés doivent être démontés par l’entrepreneur, qui doit ensuite obtenir une confirmation de l’ORGANISME PUBLIC avant de les éliminer.

Pour l’alimentation 120 volts du panneau de contrôle, se référer au Devis électrique du Service des immeubles, division des réseaux (SI-DR) de l’ORGANISME PUBLIC.

Les circuits de courant alimentant les contrôleurs numériques doivent être inscrits dans le panneau de contrôle sur le coupe-circuit, sur la porte du panneau de contrôle ainsi que sur les plans tels que construits (TQC) finaux.

Pour tous les contrôleurs ou équipements installés dans les plafonds des locaux, une identification doit être inscrite sur les barres des plafonds suspendus afin de les localiser dans la pièce. La localisation physique doit être inscrite sur le TQC, Architecture réseau (ex. Localisation BNF-2180).

Tous les lecteurs de débit qui ne sont pas installés dans un boîtier ou qui ne sont pas protégés doivent être équipés d’un protecteur ainsi que d’un rabat pour le visser. L’adresse du contrôleur doit être inscrite sur les barres des plafonds suspendus afin qu’il puisse être localisé dans la pièce.

Afin de bien localiser le type de courant à l’intérieur du conduit, les conduits EMT servant au contrôle des systèmes doivent être munis d’une bague de ruban orange. Celle-ci est collée au tuyau au début et à la fin de la course. Les tuyaux entièrement peinturés peuvent être acceptés s’ils respectent la coloration de la section de devis 26 05 01 Électricité - Prescriptions générales de l’ORGANISME PUBLIC.

Les conduits et équipements servant à l’alimentation du 120 volts du panneau de contrôle doivent être identifiés conformément au Devis électrique du Service des immeubles, division des réseaux (SI-DR) de l’ORGANISME PUBLIC.

Pour mesurer la pression différentielle dans les systèmes de ventilation sans entraînement à fréquence variable où il y a deux rangées de filtres, c’est-à-dire un préfiltre suivi d’un filtre, l’installation d’une sonde de lecture analogique raccordée au système de contrôle est préconisée. Cependant, pour les systèmes de ventilation avec entraînement à fréquence variable où il y a une rangée de filtres, on préconise l’installation sur place d’un lecteur de pression différentielle physique avec afficheur local, à l’exception des applications de récupération d’énergie et de celles qui nécessitent de mesurer la pression différentielle. Sur un système de ventilation à volume constant où il y a une ou deux rangées de filtres, l’installation d’une sonde de lecture analogique raccordée au système de contrôle est préconisée.

Les thermostats de contrôle numérique doivent être identifiés avec leur adresse exacte. Dans le cas d’un thermostat raccordé en sous-réseau d’un panneau de contrôle, l’adresse du panneau principal auquel il est raccordé doit être inscrite ainsi que l’entrée occupée par le thermostat. Dans le cas où le thermostat est un contrôleur directement raccordé sur le réseau, le numéro de ce contrôleur doit être inscrit sur le thermostat (ex. T21501E1 pour un thermostat situé sur le contrôleur 21501 à l’entrée no 1 et T120600E401 pour un thermostat situé sous le contrôleur 120600).

L’ENTREPRENEUR doit raccorder l’alarme d’un contact binaire sur un contact normalement fermé (0 volt). Sur une ouverture de contact (5 volts), le point binaire doit être programmé en action inverse. Une alarme est envoyée au centre de contrôle.

Sur tout système exposé à un risque de gel, la basse limite doit être filée directement au démarreur avec un contournement mécanique de deux minutes. En plus de couper la séquence de démarrage du ventilateur, le deuxième contact de celle-ci doit être raccordé sur une entrée du contrôleur numérique afin de donner l’alarme au centre de contrôle et de procéder au cumulatif du nombre d’alarmes.

Les compteurs d’eau servant à pressuriser les réseaux hydroniques doivent être centralisés au système de gestion d’énergie (SGE).

Types de fils pour installation hors panneau

Les câbles de fibres optiques ainsi que les fils et câbles électriques à gaine ou enveloppe combustible qui servent à la transmission de la voix, du son ou des données et qui ne sont pas à l’intérieur de canalisations incombustibles totalement fermées doivent être de cote FT6. Référez-vous à la norme CAN/ULC-S102.4, Caractéristiques de résistance au feu et à la fumée des fils et câbles électriques et des canalisations non métalliques. De plus, tout le filage servant à l’alimentation de basse tension (48 V AC/DC et moins) devra être fait avec le câble « 2 fils, calibre 18, 7 brins, orange ».

| Types de fils pour installation FT6 |  |
| --- | --- |
| Utilisation des fils | Description |
| Point d’entrée contrôlé à 2 fils | 2 fils, calibre 18, 7 brins, orange |
| Point de sortie contrôlée à 2 fils | 3 fils, calibre 18, 7 brins, orange |
| Point contrôlé à 3 fils | 3 fils, calibre 18, 7 brins, orange |
| Point contrôlé à 4 fils | 4 fils, calibre 18, 7 brins, orange |
| Fils de communication MS/TP | 2 paires, calibre 24, 7 brins, low cap, jaune |
| Fils de communication MS/TP/ alimentation en combo | 18/2 non blindé + 24/2 blindé Plenum (modèle Remee no 725929) |
| Fils de communication MS/TP/ alimentation en combo | 18/4, 4 fils (pour la gamme SS de la compagnie Reliable) |

| Type de fils pour installation FT4 dans conduit EMT |  |
| --- | --- |
| Utilisation des fils | Description |
| Point contrôlé à 2 fils | 2 fils, calibre 18, 7 brins, orange |
| Point contrôlé à 2 fils | 3 fils, calibre 18, 7 brins, orange |
| Point contrôlé à 4 fils | 4 fils, calibre 18, 7 brins, orange |
| Fils de communication. MS/TP | 2 paires, calibre 24, 7 brins, low cap, jaune |

Quantité de câbles par grosseur de conduit EMT

| Quantité de câbles par grosseur de conduit EMT |  |
| --- | --- |
| Conduits EMT | Nombre de câbles |
| ½ po | 1 ou 2 |
| ¾ po | 3 ou 4 |
| 1 po | De 5 à 7 |
| 1 ¼ po | De 8 à 12 |
| 1 ½ po | De 13 à 16 |
| 2 po | De 17 à 27 |
| 2 ½ po | De 28 à 45 |
| 3 po | De 46 à 65 |
| 4 po | De 66 à 115 |

Identification des composantes de l’ORGANISME PUBLIC

L’ENTREPRENEUR fournit les plaquettes lamicoïdes.

L’ORGANISME PUBLIC fournit à l’ENTREPRENEUR des autocollants de couleur orange. Ces derniers doivent être collés sur les plaquettes lamicoïdes.

L’ENTREPRENEUR identifie les composantes au moyen de ces plaquettes. Celles-ci doivent être installées à l’aide d’une chaînette ou collées directement sur les composantes si l’installation d’une chaînette n’est pas possible (ex. un centre de contrôle moteur [CCM]).

Les filages raccordés aux entrées et aux sorties de chaque panneau B-BC doivent être identifiés par des tubes rétractables, fournis par l’ORGANISME PUBLIC. Le tube rétractable doit être situé sur la gaine du fil, dans les goulottes, à la limite de la partie dénudée. Il doit également être chauffé.

Pour toute demande d’impression de tubes rétractables et lamicoïdes, un minimum de deux semaines d’avis est demandé. La demande doit être formulée par courriel à l’ORGANISME PUBLIC. Le courriel doit spécifier le numéro de projet et la confirmation que tous les documents ont été déposés pour la vérification et l’identification des points dont il est question. L’ENTREPRENEUR doit demander au chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC l’adresse courriel à laquelle une telle demande doit être transmise.

Une fois l’impression et la vérification effectuées, l’ORGANISME PUBLIC retourne un courriel à l’ENTREPRENEUR afin de lui confirmer que l’impression des tubes rétractables et lamicoïdes est prête. L’ENTREPRENEUR doit les récupérer au local 0840 du pavillon Louis-Jacques-Casault et en aviser le chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC.

Le courriel de demande d’impression doit être imprimé et attaché à ce qui a été produit, puis remis à l’ENTREPRENEUR.

Lorsque l’ENTREPRENEUR récupère les tubes rétractables et les lamicoïdes, il n’a qu’à mentionner le numéro de projet. Les identifications lui seront livrées avec une copie du courriel de demande.

Procédure de vérification et d’étalonnage

Cette section énonce les procédures de vérification et d’étalonnage des entrées et sorties connectées aux contrôleurs numériques.

Les entrées doivent être vérifiées et calibrées.

Les sorties binaires doivent être vérifiées.

Une vérification complète des sorties analogiques doit être faite sur toute leur plage (0-100 %).

Tous les dispositifs ou systèmes de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la protection des équipements lors d’une panne ou d’une défaillance d’un composant/système doivent être vérifiés par l’ENTREPRENEUR dans les conditions de fonctionnement en mode défaillance. Cette vérification comprend notamment l’examen de mécanismes, tels que les ressorts de rappel, les relais et les sondes de gel, afin de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement en situation d’urgence.

À la conclusion des travaux, un rapport de vérification exhaustif comprenant tous les points de contrôle, l’identifiant UL (IDUL) du vérificateur ainsi que la date de vérification de chaque point doit être soumis à l’ORGANISME PUBLIC.

Montage de panneaux

Cette section établit les spécifications pour le montage standard des panneaux de contrôle, soit les B-BC et B-AAC.

Les connexions (vis) des côtés primaire et secondaire du transformateur doivent être isolées.

La mise à la terre des câbles de contrôle doit être effectuée au moyen d’une cosse mécanique vissée fixée au fond du panneau.

Les cosses serties ne sont pas acceptées.

Détail de montage des B-BC

| Légende : | PA-B-BC-48-B = 48 entrées à gauche et 48 sorties à droite maximum, y inclus les 10 % d’entrée libre et 10 % de sortie libre PA-B-BC-32-B = 32 entrées à gauche et 32 sorties à droite maximum, y inclus les 10 % d’entrée libre et 10 % de sortie libre PA-B-BC-16-B = 16 entrées à gauche et 16 sorties à droite maximum, y inclus les 10 % d’entrée libre et 10 % de sortie libre |
| --- | --- |

Détail de montage d’un B-AAC

Fiches techniques

Cette section décrit les normes régissant les composants de contrôle destinés à être dans les bâtiments appartenant à l’ORGANISME PUBLIC.

## Composantes de contrôle en CVCA

Convertisseurs

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| XEC3001 | KMC Controls | Convertisseur électrique/pneumatique, de 0-10 DC, 0-15 psi (pour contrôle de pièce seulement) |
| EP-313 | Manac Systems | Convertisseur 0-10 DC – pneumatique, 0-20 psi |
| Pxp 2.3 | ACI | Convertisseur 0-10 DC – pneumatique, 3-15 psi |
| ETP-9500 |  | Convertisseur électropneumatique, 24 AC de 4 à 20 mA, 0-10 V |
| ETP-9520-EG | Greystone | Convertisseur électropneumatique, 4-20 mA PASSIF |

Transmetteurs

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| HC201 | Baber Colman | Humidistat de haute limite |
| HSDTA2XX | Greystone | Transmetteur d’humidité de gaine, de 4 à 20 mA |
| HSOSA2XX | Greystone | Transmetteur d’humidité extérieur, de 4 à 20 mA |
| RH100B02 | Greystone | Transmetteur d’humidité mural, de 4 à 20 mA |
| REG-SPD00-XXX | Regulvar | Transmetteur de pression différentielle |
| RE-CP-01 | Regulvar | Transmetteur de pression (puck) pour boîte VAV |
| FS | Contrôle A/C | Transmetteur de pression (puck) pour boîte VAV |
| Magnehelic® Série 2000 | Dwyer | Manomètre différentiel DWYER, 4 ¾ po de diamètre, 1/8 po NPT, montage surface |
| A/LP-XX-XX-X-E | ACI | Transmetteur de pression très basse, connecteur DIN, ½ po, NPT, 0-XXX psi |
| MODEL 265-xxxxx-xx-xx-x | Setra | Transmetteur de pression, connecteur DIN, ½ po NPT, 0-XXX psi |
| 2671XXXLD11A1HD | Setra | Transmetteur de pression différentielle 0-XXX Pa avec afficheur |
| 2671XXXWD11A1HD | Setra | Transmetteur de pression différentielle 0-XXX po H2O avec afficheur |
| Série 626 | Dwyer | Transmetteur de pression |
| Série 628 | Dwyer | Transmetteur de pression |
| S -10 0-XXX | Wika tronic | Transmetteur de pression, connecteur DIN, ½ po NPT, 0-XXX psi |
| GC55 | Ashcroft | Transmetteur de pression différentielle 0-XXX psi avec afficheur |
| TXAPA12BA003 + T2-1/2-N-P4 | Greystone | Transmetteur de température à immersion 0 à 100 °C avec puits |
| TXAPA12BA006 + T2-1/2-N-P4 | Greystone | Transmetteur de température à immersion de -50 à 50 °C avec puits |
| TXAPA12CA006 | Greystone | Transmetteur de température, gaine, de 4 à 20 mA, de -50 à 50 °C |
| TXAPA12CA003 | Greystone | Transmetteur de température, gaine, de 4 à 20 mA, de 0 à 100 °C |
| TE500AD121A2 | Greystone | Transmetteur de température, pièce, de 4 à 20 mA, de 0 à 50 °C |
| TXOSA12XA006 | Greystone | Transmetteur de température extérieure, de 4 à 20 mA, de -50 à 50 °C |
| TXDFA12IA002 | Greystone | Transmetteur de température, gaine moyenne 6 pi, de 4 à 20 mA, de 0 à 50 °C |
| TXDCA12JA002 | Greystone | Transmetteur de température, gaine moyenne en cuivre 12 pi, de 4 à 20 mA, de 0 à 50 °C |
| TXDCA12KJA002 | Greystone | Transmetteur de température, gaine moyenne en cuivre 20 pi, de 4 à 20 mA, de 0 à 50 °C |
| TXDCA12LKA002 | Greystone | Transmetteur de température, gaine moyenne en cuivre 24 pi, de 4 à 20 mA, de 0 à 50 °C |
| TE500AS121A2 | Greystone | Transmetteur de température de pièce, plaque d’acier inoxydable, sonde de température, de 4 à 20 mA, de 50 à 50 °C |
| GTC116 | Ebtron | Station de mesure de débit, série Gold |
| HTA104 | Ebtron | Station de mesure de débit, série Silver |
| A70GA-1C | Johnson Control | Basse limite de température à réarmement automatique, à capillaire DPDT |
| A70GA-2C | Johnson Control | Basse limite de température à réarmement auto, à bulbe DPDT |
| TP970A2004 | Honeywell | Thermostat de température pneumatique A.D. |
| TXRC12A1 | Greystone | Transmetteur de température de pièce, de 4 à 20 mA, de 0 à 35 °C |

Lecteur de courant analogique

Pour des moteurs de plus de 10 HP

| Échelle de lecture : | Choisir judicieusement l’échelle de mesure en tenant compte du fait que l’application fonctionne à 110 % de sa charge nominale |
| --- | --- |
| Classe d’isolation : | 600 AC RMS |
| Température d’opération : | -15 à 35 °C |
| Type de fil maximal raccordable : | 14 AWG |
| Signal de sortie : | 4 à 20 mA à entre 12 et 30 DC (ajustable) |
| Temps de réponse : | 3 secondes |
| Précision : | + ou – 3 % de l’échelle |

Lecteur de courant binaire

Pour des moteurs de moins de 10 HP

| Échelle de lecture : | Choisir judicieusement l’échelle de mesure en tenant compte du fait que l’application fonctionne à 110 % de sa charge nominale. |
| --- | --- |
| Classe d’isolation : | 600 AC RMS |
| Température de fonctionnement : | De -15 à 35 °C |
| Type de fil maximal raccordable : | 14 AWG |
| Signal de sortie : | Contact binaire |

Servomoteurs

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| AFB120- | Belimo | Servomoteur 2 positions, 120 AC, avec ressort de rappel |
| AFB24- | Belimo | Servomoteur 2 positions, 24 AC, avec ressort de rappel |
| AFB24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, avec ressort de rappel |
| EFB24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, avec ressort de rappel |
| GKX24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, avec fermeture automatique sur panne |
| NFBUP | Belimo | Servomoteur 2 positions, 120 AC, avec ressort de rappel |
| NFB24 | Belimo | Servomoteur 2 positions, 24 AC, avec ressort de rappel |
| NFB24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, avec ressort de rappel |
| AMB24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, sans ressort |
| GMB24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, sans ressort |
| LMB24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, sans ressort |
| NMB24-SR | Belimo | Servomoteur de 2 à 10 DC, 24 AC, sans ressort |
| Pulsair | Worcester | Positionneur de 4 à 20 mA |
| Worcester série 39 | Worcester | Actuateur pour valve de plus de 4 po, si aucun choix dans servomoteur Belimo |
| TZIDC--XXXX- | ABB | Positionneur de 4 à 20 mA |
| FGVL+AVKB24-MFT | Belimo | Avec rappel électronique pour diamètre de 2 ½ à 6 po |
| FGVL+EVB24-MFT ou FGVL+RVB24-MFT | Belimo | Sans ressort pour diamètre de 2 ½ po à 6 po |
| ****-MFT | Belimo | L’installation d’un moteur MFT est permise si le Devis du professionnel en ingénierie le spécifie. |

Soupapes de contrôle

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| B2xxB | Belimo | Soupape à bille 2 voies, de ½ à 2 po, Cv : x (pour les valves de 2 po et moins) |
| B3XXB | Belimo | Soupape à bille 3 voies, de ½ à 2 po, Cv : x (pour les valves de 2 po et moins) |
| B2..VS-VSS B2..HT.. | Belimo | Soupape à bille 2 voies, de ½ à 2 po, Cv : x (pour les valves de 2 po et moins), vapeur seulement, B2, VS-VSS avec ou sans ressort |
| 9FB-2236tt | Jamesbury | Soupape à bille 2 voies, de ½ à 2 po, Cv : x (pour les valves de 2 po et moins), vapeur seulement |
| CPT-4446-PMSE-A60 | Worcester | Soupape à bille 2 voies, de ½ à 2 po, Cv : x (pour les valves de 2 po et moins), vapeur seulement |
| G2XX | Belimo | Soupape 2 voies, de ½ à 2 po, Cv : x (pour les valves de 2 po et moins) |
| G3XX | Belimo | Soupape 3 voies, de ½ à 2 po, Cv : x (pour les valves de 2 po et moins) |
| BXXXXVB-XXX | Belimo | Soupape 2 voies, plus de 2 po, Cv : x (pour les valves de plus de 2 po) |
| Worcester CPT 51 | Worcester | Soupape 2 voies, plus de 2 po, Cv : x (pour les valves de plus de 2 po) |
| 7150-31-2236tt | Jamesbury | Soupape 2 voies, plus de 2 po, Cv : x (pour les valves de plus de 2 po) |
| Note : | Pour toute autre application avec des valves différentes de celles indiquées dans ce tableau, l’approbation de l’ORGANISME PUBLIC est requise. |  |

Relais

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| 34.51.7.012.0010 | Finder | Relais électronique 12 DC, avec contact 6 A |
| 34.51.7.024.0010 | Finder | Relais électronique 24 DC, avec contact 6 A |
| 93.51.0.024 | Finder | Base de relais série 34 |
| 093.01 | Finder | Séparateur plastique |
| 8910DPXX V02-V14 | Square D | Contacteur 24 V ou 120 V |
| 8910DPAXX V02-V14 | Square D | Contacteur 24 V ou 120 V |
| 1SVR405600R2000 | ABB | Relais électronique 120 DC |
| 1SVR405600R1000 | ABB | Relais électronique 24 DC |
| 1SVR405600R0000 | ABB | Relais électronique 24 AC |
| 1SVR405600R4000 | ABB | Relais électronique 12 DC |
| 1SVR405652R9100 | ABB | DEL module de protection, série CR-P |
| 1SVR405650R1000 | ABB | Base de relais standard SPDT |
| G2RL-1-H-DC12 | OMRON | Relais électronique 12 DC |
| ZD5 | Carlo Gavazzi | Base de relai SPDT pour relais OMRON |
| 1SVR405621R0100 | ABB | Relais DPDT, avec DEL 24 AC |
| 1SVR405621R7100 | ABB | Relais DPDT, avec DEL, 120 AC |
| 1SVR405621R3100 | ABB | Relais DPDT, avec DEL, 240 AC |
| 1SVR405670R1100 | ABB | Base de relais étroite DPDT |
| 1SVR405501R2010 | ABB | Relais 12 V ou 24 V AC/DC |
| 1SVR405521R3200 | ABB | Base de relais |
| 1SNA645025R2200 | ABB | Relais électronique 24 V AC/DC |
| 1SNA645001R0300 | ABB | Relais électronique 24 V AC/DC |

Blocs d’alimentation et transformateur

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| 1SVR427041R0000 | ABB | Bloc d’alimentation 120 AC à 24 DC 0,42 A |
| DPP50-24 | TDK-LAMBDA | Bloc d’alimentation 120 AC à 24 DC, 1,05 VA |
| SLS-24-012T | Sola | Bloc d’alimentation 120 AC à 24 DC |
| VOF-65-5 | V-INFINITY | Bloc d’alimentation 5 V pour RW-RUBI, 120 AC |
| EXA005020 | Transfab TMS | Transformateur 120/24 AC, 50 VA |
| EXA010020 | Transfab TMS | Transformateur 120/24 AC, 100 VA |
| EXA015020R | Transfab TMS | Transformateur 120/24 AC, 150 VA |
| EXA020020 | Transfab TMS | Transformateur 120/24 AC, 200 VA |
| EXA025020 | Transfab TMS | Transformateur 120/24 AC, 250 VA |
| CS18124 | Hammond | Panneau de contrôle X x Y x Z po, NEMA1 |
| SÉRIE 5100 | Eurobex | Panneau de contrôle X x Y x Z po, NEMA 1 |

Débitmètres et compteurs d’eau

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| Proline Promag P 300 | Endress + Hausser | Débitmètre électromagnétique, mesure du débit de liquides dans l’eau et les eaux usées |
| WaterMaster Series | ABB | Débitmètre électromagnétique, mesure du débit de liquides dans l’eau et les eaux usées |

Divers

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| SUBCON 9/M-SH | Phoenix | Connecteur pour permettre le contact auxiliaire |
| TS-470 SERIES | KELE | Corps pour interrupteur de position, avec tête de fin de course et levier d’attaque |
| 881 FLRDS | Eurobex | Contact binaire N.O. pour contact de porte |
| AFS-222-112 | Greystone | Interrupteur à pression différentielle |
| 8910DP12V02 | Schneider | Contacteur 2 pôles 20 A inductif et 30 A résistif, 120 AC |
| 8910DP12V14 | Schneider | Contacteur 2 pôles 20 A inductif et 30 A résistif, 24 AC |
| V200P/V210P | Honeywell | Compteur d’eau à lecture directe, en m³, avec signal pulsé (1 impulsion/1 litre), paire de raccords mâles filetés 3/4 po |
| T2-1/2 (N) 6P | Greystone | Puits en acier inoxydable, 6 po |
| T2-1/2 (N) 8P | Greystone | Puits en acier inoxydable, 8 po |
| T2-1/2 (N) 4P | Greystone | Puits en acier inoxydable, 4 po |
| T2-1/2 (N) 2P | Greystone | Puits en acier inoxydable, 2 po |
| WLDC100C002 | Greystone | Détecteur d’eau avec câble de conductivité, 1 relais, câble 6,5 pi |

Thermostat de pièce avec protocole de communication propriétaire

| MODÈLE | MARQUE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| EZNS-T100CH-NB-SC-047-WWG | DELTA | Thermostat numérique, 4 boutons, affichage, Linknet, température, CO2, humidité |
| EZNS-T100C-NB-SC-047-WWG | DELTA | Thermostat numérique, 4 boutons, affichage, Linknet, température, CO2 |
| EZNS-T100H-NB-SC-047-WWG | DELTA | Thermostat numérique, 4 boutons, affichage, Linknet, température, humidité |
| SS3 SMART-Sensor EPD | RELIABLE | SS3 (température) |
| SS3 SMART-Sensor EPD | RELIABLE | SS3-H (température, humidité) |
| SS3 SMART-Sensor EPD | RELIABLE | SS3-CO2 (température, CO2) |
| SS3 SMART-Sensor EPD | RELIABLE | SS3-H-CO2 (température, humidité, CO2) |

## Tableau des contrôleurs numériques de bâtiments autorisés selon le devis 	technique (modifié en mars 2025)

Dans le cadre des projets d’automatisation et de contrôle, il est essentiel de garantir que les contrôleurs sélectionnés respectent les normes de performance et de qualité exigées. La possibilité de proposer des contrôleurs dont les spécifications sont supérieures à celles exigées par l’ORGANISME PUBLIC est donc primordiale. Cette démarche permet d’explorer des solutions technologiques plus avancées, potentiellement plus efficaces pour les systèmes envisagés.

Les produits homologués sont ceux des marques Delta, Reliable et Siemens. Les contrôleurs doivent égaler ou surpasser les caractéristiques minimales suivantes :

- Contrôleur de type B-BC

Processeur de 32 bits ou plus

2MB ou plus de mémoire statique interne (RAM)

100% programmable

Programmation en langage structuré

Basic (Reliable)

GCL+ (Delta)

Siemens (PPCL)

Prendre en charge et/ou s'intégrer à une communication MS/TP avec jusqu'à 128 contrôleurs.

Aucun interface HMI intégré

Aucun actuateur intégré

Entrées universelles (minimum 3)

Sorties universelles (minimum 3)

- Contrôleur de type B-AAC

Processeur de 32 bits ou plus

2MB ou plus de mémoire statique interne (RAM)

100% programmable

Programmation en langage structuré

Basic (Reliable)

GCL+ (Delta)

Siemens (PPCL)

Prendre en charge et/ou s'intégrer à une communication MS/TP avec jusqu'à 128 contrôleurs.

Aucun interface HMI intégré

Aucun actuateur intégré

Entrées universelles (minimum 3)

Sorties universelles (minimum 3)

L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d’accepter un produit supérieur après validation de ses caractéristiques. Cette approche permet d’assurer la conformité aux normes de l’ORGANISME PUBLIC tout en favorisant l’adoption de technologies innovantes adaptées aux besoins spécifiques des applications de contrôle et d’automatisation.

Guide de conception – Architecture réseau

Tous les projets de régulation et automatisme doivent être conformes aux exigences de conception établies par l’ORGANISME PUBLIC. Ces exigences comprennent les normes administratives, fonctionnelles et techniques applicables.

Cette section présente l’architecture du système de gestion de l’énergie (SGE) de l’ORGANISME PUBLIC, tout en précisant la procédure d’adressage des nouveaux contrôleurs à intégrer. Elle fournit également des directives pour l’installation et le câblage des nouveaux contrôleurs.

L’ORGANISME PUBLIC, à la demande de l’ENTREPRENEUR, transmet les numéros d’identification attribués aux prochains contrôleurs à intégrer dans le réseau.

Pour les schémas de contrôle, tels que l’architecture du réseau des contrôleurs numériques du bâtiment ou tout autre document pertinent, veuillez consulter la section 8.4.2, Dessins de contrôle.

## Adressage d’un panneau de contrôle numérique (SGE)

L’adresse d’un panneau de contrôle BACnet est composée de six chiffres : AA SS DD.

AA : Identifie le gestionnaire de réseau rattaché sur le réseau Ethernet du bâtiment avec la configuration niveau « PAVILLON » (B-BC Contrôleur numérique, BACnet, avec carte réseau Ethernet).

SS : Identifie le contrôleur d’application général rattaché au réseau RS485/MSTP ou propriétaire d’un gestionnaire de réseau avec la configuration niveau « SYSTÈME » B-BC.

DD : Identifie le contrôleur d’application spécifique qui est rattaché au réseau RS485/MSTP ou propriétaire d’un contrôleur d’application général avec la configuration niveau « ZONE » B-AAC.

Notes :

Chaque contrôleur maître B-BC doit être configuré de manière à intégrer un maximum de 60 cartes dans son sous-réseau RS485/MSTP ou propriétaire. Cette limitation vise à optimiser la gestion du trafic de données sur ce réseau.

Les contrôleurs B-BC sont spécifiquement conçus pour être utilisés dans des systèmes principaux, tandis que les B-AAC sont destinés au contrôle individuel des pièces, englobant également les petits systèmes desservant une seule pièce.

Les panneaux B-BC seront limités à la communication au moyen du protocole Ethernet exclusivement.

Les modules d’expansion d’un contrôleur B-BC doivent se retrouver dans le même panneau que celui-ci.

Tous les points relevant d’une séquence d’opérations spécifiques doivent être regroupés dans un unique contrôleur. Par exemple, cela englobe l’ensemble des équipements associés aux différentes sections de la séquence d’opération, tels que ceux liés au système de ventilation (comprenant l’alimentation, le retour, l’évacuation) ainsi que la boucle de chauffage, de climatisation, de récupération, d’humidification, etc.

Le système de distribution d’air de fin de course, géré par les contrôleurs B-AAC, doit être paramétré dans le même sous-réseau que celui du B-BC englobant le système d’apport principal. Si le maximum de cartes B-AAC est atteint, un nouveau B-BC peut être installé.

Lors de l’ajout ou de la construction d’un nouveau bâtiment, il est requis d’installer un contrôleur maître B-BC « PAVILLON » qui servira de gestionnaire réseau BACnet pour le bâtiment. Ce contrôleur B-BC sera installé dans l’une des salles réservées à la gestion du réseau appartenant à la Direction des technologies de l’information (DTI) dans le même édifice. Il est impératif et obligatoire que ce contrôleur soit de la marque Delta Controls, modèle EBMGR2. Voir la section 3.1 concernant le montage de panneau des B-BC. L’ORGANISME PUBLIC fournira cette pièce d’équipement à l’ENTREPRENEUR.

## Architecture de réseau

## Ajout au plan tel que construit (TQC)

Sur le plan d’architecture réseau, ajouter le numéro de la prise réseau de la DTI des contrôleurs.

## Architecture pour détection de gaz

## Installation des répéteurs (RPT) et résistances terminales (TRM)

Note : Les RPT et les TRM doivent être montés dans un panneau qui leur est réservé. Ce panneau doit être situé près des panneaux maîtres, dans la salle de mécanique principale.

DIAGRAMME D’INSTALLATION DES RÉPÉTEURS (RPT) ET DES RÉSISTANCES TERMINALES (TRM)

DIAGRAMME D’INSTALLATION SANS RÉPÉTEURS (RPT) AVEC RÉSISTANCES TERMINALES (TRM)

## Adresse des gestionnaires de réseau

| CODE SI | NOM DU PAVILLON | SIGLE DU PAVILLON | ADRESSE (PAVILLON) |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | PAUL-COMTOIS | CMT | 04 |
| 102 | DES SERVICES | PSA | 15 |
| 103 | PALASIS-PRINCE | PAP | 06 |
| 104 | CHARLES-DE KONINCK | DKN | 10 |
| 105 | DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (JEANNE-LAPOINTE) | TSE (JLA) | 11 |
| 106 | ABITIBI-PRICE | ABP | 05 |
| 107 | PEPS | EPS | 02 |
| 108 | ADRIEN-POULIOT | PLT | 14 |
| 109 | DE MÉDECINE DENTAIRE | MDE | 20 |
| 110 | LOUIS-JACQUES-CASAULT | CSL | 12 |
| 111 | ALEXANDRE-VACHON | VCH | 09 |
| 112 | FERDINAND-VANDRY | VND | 08 |
| 113 | FÉLIX-ANTOINE-SAVARD | FAS | 16 |
| 116 | J.-A.-DE SÈVE | DES | 26 |
| 117 | LA LAURENTIENNE | LAU | 26 |
| 130 | GENE-H.-KRUGER | GHK | 36 |
| 140 | CENTRE D’OPTIQUE, PHOTONIQUE ET LASER (COPL) | COP | 38 |
| 151 | CENTRE DE VALORISATION DES DONNÉES | CVD | 40 |
| 201 | H.-BIERMANS-L.-MORAUD | PBM | 22 |
| 202 | ALPHONSE-MARIE-PARENT | PRN | 23 |
| 203 | AGATHE-LACERTE | LCT | 25 |
| 204 | ERNEST-LEMIEUX | LEM | 24 |
| 311 | ENVIROTRON (SERRES DE HAUTE PERFORMANCE) | EVS | 31 |
| 312 | ENVIROTRON | EVT | 31 |
| 315 | CHARLES-EUGÈNE-MARCHAND | CHM | 21 |
| 320 | FERME CHAPAIS (SAINT-AUGUSTIN) | SAA | 70 |
| 321 | FERME CHAPAIS (SAINT-AUGUSTIN) | SAB | 70 |
| 322 | FERME CHAPAIS (SAINT-AUGUSTIN) | SAC | 70 |
| 365 | DES SERVICES (REMISE HERCULE) | HER | 15 |
| 366 | DES SERVICES (REMISE BUTLER) | BUT | 15 |
| 381 | SERRES HORTI-SUD | SRB | 15 |
| 386 | SERRES DE PROPAGATION | SEP | – |
| 387 | GÉNÉRATRICE D’URGENCE DES SERRES | GUS | – |
| 388 | ATELIER DES SERRES | ATS | 15 |
| 389 | GARAGE GINGRAS | GOG | – |
| 390 | CABANON GINGRAS | COG | – |
| 401 | GÉRARD-BISAILLON (ADMINISTRATION/CHAUFFERIE) | GBI | 19 |
| 402 | GÉRARD-BISAILLON (ATELIER) | GBA | 19 |
| 403 | GÉRARD-BISAILLON (GARAGE) | GBG | 19 |
| 404 | CENTRALE D’EAU REFROIDIE (OUEST) | CER | 37 |
| 405 | GÉRARD-BISAILLON (ENTREPÔT) | GBE | 19 |
| 409 | CENTRE DES MATIÈRES DANGEREUSES | CMD | 19 |
| 410 | ENTREPÔT DE PRODUITS DANGEREUX A | PDA | – |
| 411 | ENTREPÔT DE PRODUITS DANGEREUX B | PDB | – |
| 412 | TENNIS (ENTREPÔT A) | TTA | – |
| 413 | TENNIS (ENTREPÔT B) | TTB | – |
| 415 | MAURICE-POLLACK | POL | 33 |
| 416 | ALPHONSE-DESJARDINS | ADJ | 33 |
| 417 | ARÉNA | ARN | 02 |
| 418 | STADE DE SOCCER | SSI | 39 |
| 425 | JEAN-CHARLES-BONENFANT | BNF | 07 |
| 430 | PARC AUTO-PEPS | PPE | 02 |
| 431 | PARC AUTO-PARENT | PPA | 23 |
| 701 | MAISON MARIE-SIROIS | MRS | – |
| 702 | MICHAEL-JOHN-BROPHY | BRY | – |
| 704 | MAISON OMER-GINGRAS | OMG | – |
| 705 | MAISON EUGÈNE-ROBERGE | EGR | – |
| 707 | MAISON COUILLARD | MCO | – |
| 708 | GARAGE COUILLARD | MCG | – |
| 709 | DE L’EST | PVE | – |
| 710 | LA CHARMILLE | CHA | – |
| 750 | CAMPUS | CMP | – |
| 798 | COULOIRS DES PIÉTONS | CPI | – |
| 799 | TUNNELS DE SERVICES | TUS | – |

## Responsabilités et Intégration des relais dans les démarreurs et variateurs 	de vitesse dans le cadre de projets de régulation

Les relais sont fournis par l’électricien de l’ENTREPRENEUR, selon les exigences de conception du Service des immeubles, rédigées en collaboration avec l’équipe Réseau électrique, et ce, pour tous les variateurs de fréquence (drives) et démarreurs installés. Toutefois, la responsabilité du raccordement de ces relais ainsi que celle des preuves de fonctionnement et des éléments connexes incombent à l’entrepreneur chargé de la régulation. Il est donc essentiel, lors de la phase de conception des plans, de spécifier clairement le nombre de points de contrôle que cet entrepreneur doit prévoir dans son projet. Par conséquent, il lui appartient de planifier et de réaliser les branchements des relais, en accord avec les schémas fournis dans ce manuel.

Voici ce que le devis de l’équipe Réseau électrique stipule concernant les points de contrôle des démarreurs :

Voici ce que le devis de l’équipe Réseau électrique stipule concernant les points de contrôle des variateurs de vitesse :

## Installation des thermostats aveugles et thermostats avec affichage de point de consigne et de température (modifié en mars 2025)

Tous les locaux et les espaces communs doivent être munis de sondes de température aveugles. Seulement les bureaux, les salles de réunion et les espaces administratifs individuels peuvent être munis de sondes de température ajustables avec un écran.

| Sondes aveugles (Espaces communs avec usage de courte durée) | Sondes avec affichage, ajustable (Espaces individuels avec usage de longue durée) |
| --- | --- |
| Corridors | Espace bureaux (individuels ou MTAA) |
| Halls | Ateliers |
| Lobby | Chambres |
| Entreposage | Laboratoires* |
| Salles mécaniques | Salles de Réunion** |
| Cafétérias |  |
| Classes |  |
| Plateaux sportifs |  |
| Sonde de température extérieur |  |

Notes :

*Laboratoires

Dans les laboratoires, comme au COPL par exemple, il est crucial de maintenir des températures précises. Les chercheurs doivent souvent vérifier et ajuster la température de leurs pièces en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette précision est indispensable pour les expériences scientifiques, car des variations minimes de température peuvent affecter les résultats. La possibilité d'ajuster la température selon les besoins spécifiques des expériences offre un contrôle optimal sur les conditions expérimentales.

**Salles de réunion :

Les petites salles de réunion sont considérées comme des espaces individuels, des ateliers ou des lieux de travail pour des interactions intimes entre les individus. Actuellement, dans les salles de classe de plus de 60 personnes, le point de consigne de température est fixé à 22°C, car il est impossible de satisfaire tout le monde. En revanche, avec un petit groupe d'individus, il est plus facile de répondre aux besoins de la majorité.

La localisation des sondes devra suivre ces règles de bases :

- Sondes de température intérieure : elles doivent être placées à une hauteur d'environ 1,5 mètre du plancher, loin des sources de chaleur directe (comme les radiateurs) et des courants d'air (comme les fenêtres et les portes) pour éviter que les mesures soient erronées.

- Sondes de température extérieure : elles doivent être installées sur le côté nord du bâtiment, à une hauteur minimale de 2 à 2,5 mètres au-dessus du plancher, afin d’éviter l'exposition directe au soleil et aux précipitations.

Nomenclature et acronymes des points de contrôle

Cette section sert à définir le standard des noms de points rattachés à la centralisation du système de gestion de l’énergie (SGE).

Au sein de l’ORGANISME PUBLIC, un acronyme de point de contrôle se compose généralement de quatre parties, séparées par un trait de soulignement.

## Abréviations des noms des pavillons

| CODE SI | NOM DU PAVILLON | ACRONYME DU PAVILLON |
| --- | --- | --- |
| 101 | PAUL-COMTOIS | CMT |
| 102 | DES SERVICES | PSA |
| 103 | PALASIS-PRINCE | PAP |
| 104 | CHARLES-DE KONINCK | DKN |
| 105 | DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (JEANNE-LAPOINTE) | TSE (JLA) |
| 106 | ABITIBI-PRICE | ABP |
| 107 | PEPS | EPS |
| 108 | ADRIEN-POULIOT | PLT |
| 109 | DE MÉDECINE DENTAIRE | MDE |
| 110 | LOUIS-JACQUES-CASAULT | CSL |
| 111 | ALEXANDRE-VACHON | VCH |
| 112 | FERDINAND-VANDRY | VND |
| 113 | FÉLIX-ANTOINE-SAVARD | FAS |
| 116 | J.-A.-DE SÈVE | DES |
| 117 | LA LAURENTIENNE | LAU |
| 130 | GENE-H.-KRUGER | GHK |
| 140 | CENTRE D’OPTIQUE, PHOTONIQUE ET LASER (COPL) | COP |
| 151 | CENTRE DE VALORISATION DES DONNÉES | CVD |
| 201 | H.-BIERMANS-L.-MORAUD | PBM |
| 202 | ALPHONSE-MARIE-PARENT | PRN |
| 203 | AGATHE-LACERTE | LCT |
| 204 | ERNEST-LEMIEUX | LEM |
| 311 | ENVIROTRON (SERRES DE HAUTE PERFORMANCE) | EVS |
| 312 | ENVIROTRON | EVT |
| 315 | CHARLES-EUGÈNE-MARCHAND | CHM |
| 320 | FERME CHAPAIS (Saint-Augustin) | SAA |
| 321 | FERME CHAPAIS (Saint-Augustin) | SAB |
| 322 | FERME CHAPAIS (Saint-Augustin) | SAC |
| 365 | DES SERVICES (REMISE HERCULE) | HER |
| 366 | DES SERVICES (REMISE BUTLER) | BUT |
| 381 | SERRES HORTI-SUD | SRB |
| 386 | SERRES DE PROPAGATION | SEP |
| 387 | GÉNÉRATRICE D’URGENCE DES SERRES | GUS |
| 388 | ATELIER DES SERRES | ATS |
| 389 | GARAGE GINGRAS | GOG |
| 390 | CABANON GINGRAS | COG |
| 401 | GÉRARD-BISAILLON (ADMINISTRATION/CHAUFFERIE) | GBI |
| 402 | GÉRARD-BISAILLON (ATELIER) | GBA |
| 403 | GÉRARD-BISAILLON (GARAGE) | GBG |
| 404 | CENTRALE D’EAU REFROIDIE (OUEST) | CER |
| 405 | GÉRARD-BISAILLON (ENTREPÔT) | GBE |
| 409 | CENTRE DES MATIÈRES DANGEREUSES | CMD |
| 410 | ENTREPÔT DES PRODUITS DANGEREUX A | PDA |
| 411 | ENTREPÔT DES PRODUITS DANGEREUX B | PDB |
| 412 | TENNIS (ENTREPÔT A) | TTA |
| 413 | TENNIS (ENTREPÔT B) | TTB |
| 415 | MAURICE-POLLACK | POL |
| 416 | ALPHONSE-DESJARDINS | ADJ |
| 417 | ARÉNA | ARN |
| 418 | STADE DE SOCCER | SSI |
| 425 | JEAN-CHARLES-BONENFANT | BNF |
| 430 | PARC AUTO-PEPS | PPE |
| 431 | PARC AUTO-PARENT | PPA |
| 701 | MAISON MARIE-SIROIS | MRS |
| 702 | MICHAEL-JOHN-BROPHY | BRY |
| 704 | MAISON OMER-GINGRAS | OMG |
| 705 | MAISON EUGÈNE-ROBERGE | EGR |
| 707 | MAISON COUILLARD | MCO |
| 708 | GARAGE COUILLARD | MCG |
| 709 | DE L’EST | PVE |
| 710 | LA CHARMILLE | CHA |
| 750 | CAMPUS | CMP |
| 798 | COULOIRS DES PIÉTONS | CPI |
| 799 | TUNNELS DES SERVICES | TUS |

## Noms et acronymes du système déterminés par l’ORGANISME PUBLIC

BRX : Boucle de récupération

EGX : Système de distribution d’eau glacée

PCX : Système de production d’eau de chauffage

PRX : Système de production d’eau refroidi

PVX : Système de production de vapeur

RAX : Réseau de drainage d’acide

RCX : Réseau d’air comprimé

RDX : Réseau d’eau déminéralisée

REX : Réseau d’eau domestique

RGX : Réseau de gaz

RPX : Réseau de drainage pluvial (voir note 2)

RSX : Réseau de drainage sanitaire (voir note 2)

RUX : Réseau d’eau des douches d’urgence

RVX : Réseau à vide

SCX : Système de distribution d’eau de chauffage

SDX : Système de distribution d’eau chaude domestique

SGX : Système de distribution de gaz

SKX : Système de condensé

SRX : Système de distribution d’eau refroidie

SVX : Système de distribution de vapeur

SYX : Système de ventilation

Note 1 :	Le X correspond à la numérotation définie par l’équipe de mise en service.

Note 2 :	Étant donné que ces réseaux incluent des pompes submersibles, il est essentiel d’en préciser l’emplacement (numéro de local) dans le système pour traiter efficacement une alarme de surcharge ou de niveau. Ainsi, le local doit aussi être mentionné.

Voici quelques exemples :

Exemple 1 : 	SURCHARGE POMPE SUBMERSIBLE 214 AU VANDRY SUR RÉSEAU SANITAIRE AU LOCAL 00493 : VND_RS1-00493_PSUB214_R/S.

Exemple 2 :	HAUT NIVEAU POMPE SUBMERSIBLE 215 AU VANDRY SUR RÉSEAU PLUVIAL AU LOCAL 00644 : VND_RP1-00644_PSUB215_H/N.

## Équipements contrôlés (si nécessaire)

Section Ventilation

| ÉQUIPEMENT | NOMENCLATURE MAXIMO | ACRONYME ET NOMENCLATURE R/A |
| --- | --- | --- |
| BOÎTE DE FIN DE COURSE (BFC) | UNIT-TER-XXXX | UTXXXX |
| BFC AVEC SERPENTIN | UNIT-SER-XXXX | USXXXX |
| BRAS DE CAPTATION | BRAS-CAP-XXXX | BCXXXX |
| DÉSHUMIDIFICATEUR | DESH-DES-XXXX | DESH |
| HOTTE CHIMIQUE | HOTT-CHI-XXXX | HCXXXX |
| HUMIDIFICATEUR | HUM-VAP-XXXX | HUM |
| LIEBERT | APPA-CON-XXXX | LIEB |
| ROUE ENTHALPIQUE | ROUE-ENT-XXXX | RTH |
| ROUE THERMIQUE | ROUE-THE-XXXX | RTH |
| SERPENTIN ÉLECTRIQUE | SERP-AIR-XXXX | SER-ELEC |
| THERMOPOMPE | THER-POM-XXXX | THMPX |
| VENTILATEUR CENTRIFUGE (ALIMENTATION) | VENT-CEN-XXX | VAXXX (voir note) |
| VENTILATEUR CENTRIFUGE (ÉVACUATION) | VENT-CEN-XXX | VEXXX (voir note) |
| VENTILATEUR CENTRIFUGE (RETOUR) | VENT-CEN-XXX | VRXXX (voir note) |
| VENTILATEUR CENTRIFUGE (TRANSFERT) | VENT-CEN-XXX | VTXXX (voir note) |
| VENTILATEUR CENTRIFUGE MULTIPLE (ALIMENTATION) | VENT-MUL-XXX | VAXXX (voir note) |
| VENTILATEUR CENTRIFUGE MULTIPLE (ÉVACUATION) | VENT-MUL-XXX | VEXXX (voir note) |
| VENTILATEUR AXIAL (ALIMENTATION) | VENT-AXI-XXX | VAXXX (voir note) |
| VENTILATEUR AXIAL (ÉVACUATION) | VENT-AXI-XXX | VEXXX (voir note) |
| VENTILATEUR AXIAL (RETOUR) | VENT-ALI-XXX | VRXXX (voir note) |
| VENTILATEUR (TRANSFERT) | VENT-ALI-XXX | VTXXX (voir note) |
| VENTILO-CONVECTEUR | VENT-CON-XXX | VCXXX (voir note) |
| VOLET D’ENTRÉE D’AIR NEUF | REGI-REG-XXXX | V-PAF |
| VOLET DE MÉLANGE | REGI-REG-XXXX | V-MEL |
| VOLET D’ÉVACUATION | REGI-REG-XXXX | V-EVAC |
| VOLET DE RETOUR | REGI-REG-XXXX | V-RET |
| VOLET DE COMPENSATION | REGI-REG-XXXX | V-COMP |
| VOLET DE CONTOURNEMENT | REGI-REG-XXXX | V-CONT |
| VOLET DE TRANSFERT | REGI-REG-XXXX | V-TRANSFERT |

Note :	Ce tableau présente la nomenclature (acronymes) pour les points de contrôle. En ce qui concerne la programmation, il n’est pas nécessaire d’indiquer si le ventilateur est centrifuge ou axial. L’important est que l’ORGANISME PUBLIC sache s’il est destiné à l’alimentation, au retour ou à l’évacuation. Ainsi, on inscrit « VA » devant le numéro séquentiel de Maximo pour désigner un ventilateur d’alimentation, « VR » pour un ventilateur de retour et « VE » pour un évacuateur.

Section plomberie/chauffage

| ÉQUIPEMENT | NOMENCLATURE MAXIMO | ACRONYME ET NOMENCLATURE R/A |
| --- | --- | --- |
| AÉROTHERME À L’EAU CHAUDE | AERO-CHA-XXXX | AERO, AERO1,… |
| AÉROTHERME À VAPEUR | AERO-VAP-XXXX | AERO |
| CHAUDIÈRE | CHAU-***-XXXX | CHAUD |
| COMPRESSEUR D’AIR DE CONTRÔLE | COMP-AIR-XXXX | COMPCOM |
| COMPTEUR D’EAU | COMP-EAU-XXXX | COMPTEUR-EAU |
| DOUCHE D’URGENCE | DOUC-URG-XXXX | DOUCHE |
| ÉCHANGEUR À TUBES | ECHA-TUB-XXXX | ECH |
| ÉCHANGEUR À PLAQUES | ECHA-PLA-XXXX | ECH |
| PLINTHE ÉLECTRIQUE | – | PL-ELEC |
| PLINTHE À L’EAU CHAUDE | – | PL-EACH |
| POMPE DE CHAUFFAGE | POMP-CEN-XXXX | PEACHXXXX |
| POMPE À CONDENSAT | POMP-CEN-XXXX | PCONDXXXX |
| POMPE D’EAU DOMESTIQUE | POMP-CEN-XXXX | PEADOXXXX |
| POMPE AU GLYCOL | POMP-CEN-XXXX | PGLYXXXX |
| POMPE D’EAU REFROIDIE | POMP-CEN-XXXX | PEARFXXXX |
| POMPE DE PUISARD | POMP-CEN-XXXX | PPUISXXXX |
| POMPE SUBMERSIBLE | POMP-SUB-XXXX | PSUBXXXX |
| SIPHON | – | SIPHON |
| SOUPAPE À EAU CHAUDE | – | S-SECH |
| SOUPAPE À EAU REFROIDIE | – | S-SERF |
| SOUPAPE À ÉCHANGEUR | – | S-ECH |
| SOUPAPE À GLYCOL | – | S-GLY |
| SOUPAPE DE L’HUMIDIFICATEUR | – | S-HUM |
| SOUPAPE DE PLINTHE | – | S-PLINTHE |
| SOUPAPE DE PRÉCHAUFFAGE | – | S-PRECH |
| SOUPAPE DE RÉCUPÉRATION | – | S-RECUP |
| SOUPAPE DE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT | – | S-SECH-SERF |
| SOUPAPE DE VAPEUR | – | S-VAP |

Exception : En ce qui concerne la nomenclature (acronymes) des soupapes de contrôle du CII, puisqu’il y a plusieurs soupapes de contrôle, il faut inscrire leur numéro dans la nomenclature. Cela facilite leur localisation en cas d’urgence.

Section détection des gaz dangereux

| ÉQUIPEMENT | NOMENCLATURE MAXIMO | ACRONYME ET NOMENCLATURE R/A |
| --- | --- | --- |
| DÉTECTEUR DE GAZ | DETE-GAZ-XXX | DETE-G- |
| CONTRÔLEUR DE GAZ | CONT-GAZ-XXX | CONT-G- |

Section réfrigération

| ÉQUIPEMENT | NOMENCLATURE MAXIMO | ACRONYME ET NOMENCLATURE R/A |
| --- | --- | --- |
| CHAMBRE DE CULTURE | CHAM-CUL-XXX | CHCR |
| CHAMBRE FROIDE | – | CHFR |
| COMPRESSEUR CENTRIFUGE | COMP-CEN-XXX | COMPXXXX |
| COMPRESSEUR À PISTON | COMP-PIS-XXX | COMPXXXX |
| CONDENSEUR | – | COND |
| ÉVAPORATEUR | EVAP-REF-XXX | EVAP |
| REFROIDISSEURS D’EAU POTABLE DES FONTAINES | REFR-FON-XXX | FONTAINE |
| SERRE DE PRODUCTION | – | SERRE |

Section électricité

| ÉQUIPEMENT | NOMENCLATURE MAXIMO | ACRONYME ET NOMENCLATURE R/A |
| --- | --- | --- |
| INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE FLUORESCENT | – | INT-FLUO |
| INTERRUPTEUR ÉCLAIRAGE À DEL | – | INT-DEL |
| LUMIÈRE À DEL | – | DEL |
| LUMIÈRE FLUORESCENTE | – | FLUO |
| GÉNÉRATRICE D’URGENCE | GENE-URG-XXX | GENE-URG |
| INVERSEUR DE COURANT |  | INVERSEUR |

## Acronyme correspondant à la fonction de l’équipement contrôlé

A/D : Arrêt/départ

B-VIT : Basse vitesse

BN : Bas niveau

BP-THER : Bouton thermostat (surtout utilisé en éclairage)

CO2 : Sonde de CO2

CONT-G : Contrôleur de gaz

DEBIT : Débit

DEG-PI : Dégivrage de pièce

DEG-TR : Dégivrage en trouble

DET-EAU : Détecteur d’eau

DETE-G : Détecteur de gaz

DET-MOUV : Détecteur de mouvement

ÉTAT : État du relais (surtout utilisé en éclairage)

GEL : Basse limite de gel

H-ALI : Humidité d’alimentation

H-RET : Humidité de retour

H-VIT : Haute vitesse

HN : Haut niveau

IFC : Interrupteur de fin de course

INOCC-DELAIS : Délais d’inoccupation (surtout utilisé en éclairage)

I/M : Indication de marche

I/M-AMP : État de la vitesse (lecture d’ampérage)

MAN : Mise en mode distant (surtout utilisé en éclairage)

MOD : Modulation

MOD-CH : Modulation de la valve thermostatique de la thermopompe

MOD-ETAT : État de la modulation (surtout utilisé en éclairage)

MOD-MAN : Modulation de l’éclairage (surtout utilisé en éclairage)

P-ALI : Pression d’alimentation

P-EVAC : Pression d’évacuation

PC : Point de consigne

P-DIFF : Pression différentielle

P-RET : Pression de retour

P-FILTRE : Pression des filtres

P-FILTRE-XX : Pression des filtres (si plusieurs filtres, xx = pourcentage, ex : P-FILTRE-50)

P-PI : Pression statique de pièce

POS : Position (surtout utilisé en éclairage)

R/S : Relais surcharge

T-ALI : Température d’alimentation

T-EXT : Température extérieure

T-PRECH : Température de préchauffage

T-ENT : Température d’entrée

T-SOR : Température de sortie

T-GACH : Température de la gaine chaude

T-GAFR : Température de la gaine froide

T-GATEM : Température de la gaine tempérée

T-MEL : Température de mélange

T-PI, T-PI1, T-PI2 : Température de pièce

T-RET : Température de retour

TR : Trouble

VEL : Vélocité

Variateur de vitesse (CVV) :

CVV-A/D : Arrêt/départ du variateur de vitesse

CVV-I/M-AMP : Preuve de fonctionnement du variateur de vitesse (ampérage)

CVV-I/M-HZ : Preuve de fonctionnement du variateur de vitesse (HZ) (non utilisé habituellement)

CVV-I/M-RPM : Preuve de fonctionnement du variateur de vitesse (RPM) (non utilisé habituellement)

CVV-MOD : Modulation du variateur de vitesse

CVV-TR : Trouble du variateur de vitesse

Note : Il est important de mentionner que la preuve de fonctionnement privilégiée est la lecture de l’ampérage (CVV-I/M-AMP). Cependant, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer d’utiliser les bons seuils d’ampérage afin de différencier un fonctionnement d’un non-fonctionnement de l’équipement. En ce qui concerne la programmation, il faudrait utiliser une fonction qui fera basculer la valeur binaire. Cette fonction portera le suffixe « CVV-ETAT ».

Exemples d’entrées

Points d’entrée généraux

XXX_T-EXT-SOLAIRE : 		Sonde solaire extérieure

XXX_H-EXT : 			Humidité extérieure

XXX_T-EXT :			Température extérieure

XXX_LUMINOSITE-EXT :		Luminosité extérieure en W/m2

XXX_VITESSE-VENT :		Vitesse des vents extérieurs en km/h

Points d’entrée des panneaux

XXX_PAXXXXX_XXX_PORTE : 		Contact de porte du panneau PAXXXXX du local XXX

XXX_PAXXXXX_XXX_24VDC_TR :	Bloc d’alimentation du panneau PAXXXXX du local XXX

Points d’entrée des systèmes

XXX_SYX_CO2-RET : 		Sonde de CO2 dans le retour du système X

XXX_SYX_GEL :			État de la basse limite du système X

XXX_SYX_H-ALI : 		Humidité d’alimentation du système X

XXX_SYX_H-RET : 		Humidité de retour du système X

XXX_SYX_VAXXX_I/M : 		Indication de fonctionnement du ventilateur X du système X

XXX_SYX_VAXXX_I/M-AMP : 	État de l’ampérage du ventilateur X du système X

XXX_SYX_P-ALI : 		Pression d’alimentation X du système X

XXX_SYX_P-FILTRE : 		État du filtre du système X

XXX_SYX_P-FILTRE-xx : 		État du filtre (xx %) du système X

XXX_SYX_VAXXXX_R/S : 	Surcharge du ventilateur X du système X

XXX_SYX_RTH_I/M : 		Indication de marche de la roue thermique du système X

XXX_SYX_T-ALI : 		Température d’alimentation du système X

XXX_SYX_T-EVAC : 		Température d’évacuation du système X

XXX_SYX_T-MEL : 		Température de mélange du système X

XXX_SYX_T-PI : 			Température de la pièce X du système X

XXX_SYX_T-PRECH : 		Température de préchauffage du système X

XXX_SYX_T-RECU : 		Température de récupération du système X

XXX_SYX_T-RET : 		Température de retour du système X

Points d’entrée du réseau d’eau refroidie

XXX_SRX_P-ALI : 			Pression d’alimentation du réseau d’eau refroidie

XXX_SRX_P-RET : 			Pression de retour du réseau d’eau refroidie

XXX_SRX_T-ALI : 	Température d’alimentation d’eau refroidie à l’échangeur du côté secondaire

XXX_SRX_T-RET : 	Température de retour d’eau refroidie à l’échangeur du côté secondaire

XXX_SRX_PEARFXXXX_I/M-AMP : 	État de l’ampérage de la pompe X du réseau d’eau refroidie

Points d’entrée du réseau d’eau de chauffage

XXX_SCX_T-ALI : 		Température d’alimentation du réseau d’eau de chauffage

XXX_SCX_T-RET : 		Température de retour du réseau d’eau de chauffage

XXX_SCX_PEACHXXXX_I/M :	Indication de marche de la pompe X du réseau de chauffage

(X = no de la pompe, ex. XX_PEACH1_I/M)

Point d’entrée du réseau d’eau domestique

XXX_SDX_T-ALI : 		Température d’alimentation de l’eau domestique du niveau X

Points d’entrée du réseau de glycol :

XXX_SCX_BN : 			Bas niveau de glycol dans le réseau

XXX_SCX_T-ALI :		Température d’alimentation du réseau de glycol

XXX_SCX_T-RET : 		Température de retour du réseau de glycol

XXX_SCX_PGLYXXXX_I/M : 	Indication de marche de la pompe X (X = no de la pompe) du réseau de glycol

Points d’entrée des échangeurs

XXX_SCX_ECHXXX_T-ENT :  	Température d’entrée à l’échangeur #X

XXX_SRX_ECHXXX_T-SOR : 	Température de sortie à l’échangeur #X

Point d’entrée du réseau d’air comprimé de contrôle

XXX_RCX_COMPCON-HAUTE : 	Pression du réservoir d’air comprimé de contrôle

Points d’entrée du contrôle des pièces (le numéro du système ne doit pas être indiqué) :

XXX_YYYY_UTXXX_VEL : 		Lecture de la vélocité de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY_UTXXX_VEL-ALI : 		Lecture de la vélocité d’alimentation de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY_UTXXX_VEL-EVAC : 		Lecture de la vélocité d’évacuation de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY_UTXXX_VEL-GACH :	Lecture de la vélocité de la gaine chaude de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY_UTXXX _VEL-GAFR : 	Lecture de la vélocité de la gaine froide de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY_UTXXX _VEL-GATEM :	Lecture de la vélocité de la gaine tempérée de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY_UTXXX _VEL-TOTALE : 	Lecture de la vélocité totale de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY_DET-MOUV : 		Détection de mouvement du local Y

XXX_YYYY_T-PI : 			Température du local Y

XXX_YYYY_T-PI_PC : 			Point de consigne du local Y

XXX_YYYY_T-PI_PC-MIN : 		Point de consigne min. du local Y

XXX_YYYY_T-PI_PC-MAX : 		Point de consigne max. du local Y

XXX_YYYY_T-PI_PC-CHF : 		Point de consigne de chauffage du local Y

XXX_YYYY_T-PI_PC-REF : 		Point de consigne de refroidissement du local Y

Points d’entrée du contrôle de l’éclairage (le numéro du système ne doit pas être indiqué)

XXX_ECLXXXX_INT-FLUO_POS : 		Position de l’interrupteur d’éclairage fluorescent du local X

XXX_ECLXXXX_INT-DEL_POS : 		Position de l’interrupteur d’éclairage à DEL du local X

XXX_ECLXXXX_FLUO_ETAT : 		État du relais de l’éclairage fluorescent

Points d’entrée de l’inverseur des génératrices

XXX_HYDRO120_PANNE : 	Perte de voltage 120 V d’Hydro-Québec

XXX_INVERSEUR_MODE : 	État de l’inverseur

XXX_GENE-URGXXX_I/M : 	Indication de fonctionnement de la génératrice

Points d’entrée de la détection de gaz dangereux

DETE-G-XXX –YYY-ZZZ.WWW : 	Alarme, faute ou trouble sur un détecteur de gaz X

DETE-G-XXX –YYY-ZZZ.VVV : 	Type de gaz pour un détecteur de gaz X

CONT-G-XXX –YYY-ZZZ.relX : 	État du relais

DETE-G-XXX –YYY-ZZZ.relX : 	État du relais

Exemples de sorties

Points de sortie des systèmes

XXX_SYX_VAXXXX_A/D : 	Arrêt/départ du ventilateur X du système X

XXX_SYX_RTH_A/D : 		Arrêt/départ de la roue thermique du système X

XXX_SYX_S-PRECH_MOD : 	Modulation de la soupape de préchauffage du système X

XXX_SYX_S-HUM_MOD : 	Modulation de la soupape de l’humidificateur du système X

XXX_SYX_S-SECH_MOD :	Modulation de la soupape de chauffage du système X

XXX_SYX_S-SERF_MOD : 	Modulation de la soupape de refroidissement du système X

XXX_SYX_V-CONT_MOD : 	Modulation des volets de contournement du système X

XXX_SYX_V-MEL_MOD : 	Modulation des volets de mélange du système X. XXX_SYX_V-MEL_A/D

XXX_SYX_V-MEL_A/D : 		A/D des volets de mélange du système X. XXX_SYX_V-MEL_A/D

XXX_SYX_V-CONT_A/D : 	A/D des volets de contournement du système X

XXX_SYX_S-PRECH_A/D : 	A/D de la soupape de préchauffage du système X

XXX_SYX_S-HUM_A/D : 	A/D de la soupape de l’humidificateur du système X

XXX_SYX_S-SECH_A/D : 	A/D de la soupape de chauffage du système X

XXX_SYX_S-SERF_A/D : 		A/D de la soupape de refroidissement du système X

Points de sortie du réseau d’eau refroidie

XXX_SRX_PEARFXXXX_CVV-A/D : 	Arrêt/départ de la pompe X du réseau d’eau refroidie

XXX_SRX_PEARFXXXX_CVV-MOD : 	Modulation du variateur de vitesse de la pompe X du réseau d’eau refroidie

XXX_SRX_ PEARFXXXX_CVV-TR : 	Surcharge de la pompe X du réseau d’eau refroidie

Points de sortie du réseau d’eau de chauffage

XXX_SCX_S-EACH_MOD : 	Modulation de la soupape à l’échangeur du réseau d’eau de chauffage

XXX_SCX_PEACHXXXX_A/D : 	Arrêt/départ de la pompe de chauffage X du réseau de chauffage

Point de sortie du réseau d’eau domestique

XXX_SDX_S-EADO_MOD : 	Modulation de la soupape de l’échangeur du réseau d’eau domestique

Points de sortie du réseau de glycol

XXX_SCX_S-GLY_MOD : 	Modulation de la soupape de l’échangeur du réseau de glycol

XXX_SCX_PGLY-XXXX_A/D : 	Arrêt/départ de la pompe de chauffage X du réseau de glycol

Points de sortie du contrôle des pièces (le numéro du système ne doit pas être indiqué)

XXX_YYYY_AERO_MOD :  		Soupape vapeur de l’aérotherme X du local Y

XXX_YYYY_AERO_A/D : 			Arrêt/départ de l’aérotherme X du local Y

XXX_YYYY _UTXXX_V-ALI : 		Modulation du volet d’alimentation de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _UTXXX_V-EVAC : 		Modulation du volet d’évacuation de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _UTXXX_V-GACH :	Modulation du volet de la gaine chaude de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _UTXXX_V-GAFR : 	Modulation du volet de la gaine froide de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _UTXXX_V-GATEM :  	Modulation du volet de la gaine tempérée de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _ PL-ELEC_MOD : 		Modulation de la plinthe électrique de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _ S-PLINTHE_MOD : 	Modulation de la soupape de la plinthe chauffage de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _UTXXX_S-SECH_MOD : 	Modulation de la soupape du serpentin de chauffage de l’unité terminale X du local Y

XXX_YYYY _UTXXX_S-SERF_MOD : 	Modulation de la soupape du serpentin de refroidissement de l’unité terminale X du local Y

Points de sortie du contrôle de l’éclairage (le numéro du système ne doit pas être indiqué)

XXX_ECLXXXX_DEL_MOD-ETAT : 	État de la modulation de l’éclairage à DEL du local X

XXX_ECLXXXX_FLUO_MOD-MAN : 	Modulation manuelle de l’éclairage fluorescent du local X

XXX_ECLXXXX_DEL_INOCC-DELAIS : 	Délais d’inoccupation de l’éclairage à DEL du local X

Contrôleurs

Nom des contrôleurs des systèmes

XXX_YYYY_XXXXXX (XXXXXXXX)

BÂTIMENT_PIÈCE OU LE CONTRÔLEUR EST SITUÉ _SYSTÈME _ (MODÈLE CONTRÔLEUR)

Ex. FAS_1751_SY1AR1 (DSC1616E)

Nom des contrôleurs des pièces

XXX_YYYY _XXXX_YYYY (XXX-XXXX)

BÂTIMENT_PIÈCE OU LE CONTRÔLEUR EST SITUÉ SYSTÈME_PIÈCES DESSERVIE (MODÈLE CONTRÔLEUR)

Ex. FAS_0046C_SY1AR1_0046-46C-46D-50 (DAC1180)

Note :	La localisation la plus précise du contrôleur doit également être inscrite dans le système de gestion de l’énergie.

Guide de programmation

## Programmation et contrôleurs

Cette section détaille les principes de programmation définis par l’ORGANISME PUBLIC, établissant un standard auquel toutes les spécialités concernées par les contrôleurs numériques doivent se conformer. De plus, une annexe est ajoutée pour encadrer l’installation des nouvelles prises réseau qui seront reliées aux contrôleurs numériques récemment déployés.

- Chaque programme est commenté selon la séquence d’opération établie (voir annexe 1).

Par exemple, dans le titre du programme « MDE SY1 (SYSTÈME 1A PHASE 1) », la mention entre parenthèses indique l’ancien numéro de système (si requis).

APPEL DES ROUTINES

Séquence mécanique

MODE MARCHE SY1 (Mode Opération)

DÉBIT D’AIR SY1

VOLET SY1

REFROIDISSEMENT SY1

CHAUFFAGE SY1

HUMIDIFICATION SY1

ETC.

MODE ARRÊT SY1 (Mode Inopération)

DÉBIT D’AIR SY1

VOLET SY1

REFROIDISSEMENT SY1

CHAUFFAGE SY1

HUMIDIFICATION SY1

ETC.

Variables programmables

PROTECTIONS SY1

ALARMES D’URGENCE SY1

ALARMES DE SERVICE SY1

ALARMES DE MAINTENANCE SY1

PARAMÈTRES D’INTÉGRATION AJUSTABLE SY1

- Les programmes élaborés dans les contrôleurs numériques pour la gestion des composants affiliés doivent respecter les normes suivantes :

- Variables locales dans un programme : Il est recommandé de ne pas recourir à des variables globales identifiées par une seule lettre ou un chiffre. Il est essentiel de programmer des noms de variables qui reflètent clairement leur fonction respective.

À titre d’exemple :

À proscrire : 	A : pour attribuer une signification à la variable correspondant à l’élévation progressive des volets.

À utiliser :	Volet : nomme clairement la variable liée à l’élévation progressive des volets.

Si un fournisseur de contrôleur numérique ne peut pas respecter cette directive, l’utilisation d’une lettre ou d’un chiffre peut être tolérée. Dans ce cas, le fournisseur doit formuler un commentaire explicatif pour cette variable dans le même programme. Par exemple :

//A est le min air frais de la PAN

('LAU_SY3-A1R1_T-MEL' = Limit (Min ('LAU_SY3-A1R1_T-MEL_PID', Max (Scale ('LAU_SY3-A1R1_T-ALI_PID', 0, 60, 0, 80, 100), 'LAU_SY3-A1R1_CO2_ALI_PID')), A, 70))

- Programmer les alarmes directement dans un objet BACnet EV est préconisé plutôt que de créer un programme d’alarme distinct pour surveiller le point EV. Il est recommandé de ne pas programmer directement des alarmes dans les objets BACnet tels que les AI, BI, BO, AO, AV, BV. Toutefois, des exceptions peuvent être envisagées uniquement dans les cas où il est nécessaire de lier une alarme à un autre point en vue d’un blocage spécifique.

À proscrire :	PGX :	pour définir les alarmes demandées.

À utiliser :	PGX :	pour interrelier une alarme à l’horaire du système

- Programmer les équipements de manière à consolider l’ensemble des éléments d’un système sous un programme global (PG) pour le contrôle unifié. Il est recommandé de regrouper autant que possible les points de contrôle relatifs à ce système au sein d’un même PG afin de simplifier la compréhension des séquences sans avoir à naviguer entre plusieurs programmes distincts.

Dans le cas où la capacité mémoire du PG atteint sa limite, l’utilisation d’un deuxième ou même d’un troisième PG est admise. Les autres programmes peuvent être intitulés de manière à refléter leur relation, par exemple "PG_SYS1/PG_SR2_suite1" et "PG_SYS1/PG_SR2_suite2".

À proscrire :	PG pour humidificateur / PG pour les volets / etc.

À utiliser :	PG_SYS1 / PG_SR2

Maximiser l’action des boucles de contrôle (PID) (CO / LOOP). Essayer de ne pas utiliser une PID par élément à contrôler. Prioriser les PID par système et l’utiliser pour contrôler le plus possible d’élément dans le système.

À proscrire : 	CO_HUMIDIFICATEUR / CO_VOLET / CO_SERP_CHF

À utiliser :	SYX_T-ALI_PID / etc.

- Dans le contexte d’une PID, il est impératif de configurer la bande morte de manière à prévenir tout mouvement perpétuel de l’objet contrôlé, ce qui contribuera à prévenir une usure prématurée du matériel (bande morte > 0).

- Concernant les paramètres au sein de l’objet des PID, tels que la bande proportionnelle, la bande intégrale et la bande morte, leur ajustement doit être effectué avec soin afin d’éviter tout phénomène de cyclage. Il est déconseillé d’utiliser des valeurs selon une formule prédéfinie ou de recourir à des règles empiriques arbitraires.

Dans le but de minimiser toute confusion, tant au niveau de la programmation que du dépannage, il est recommandé de maintenir l’action des PID en mode direct plutôt qu’en mode inverse. Cette approche vise à maintenir des règles simples et compréhensibles pour tous lors de la résolution des problèmes.

À proscrire :	PID inverse = (SYX_H-RET_PID).

À utiliser :	PID direct = (100-SYX_H-RET_PID).

- Dans chaque contrôleur numérique, le premier programme fait office de programme principal qui sollicite l’exécution de tous les autres programmes. Le deuxième programme est spécifiquement conçu pour le transfert de données vers d’autres contrôleurs. Il est à noter que, par exemple, Delta Controls requiert ce type de PG pour appeler d’autres programmes ou sous-routines, tandis que Reliable ne l’exige pas. Toutefois, dans un souci de transparence et de cohérence, le fournisseur est tenu d’appliquer cette règle de manière uniforme.

Exemple :

EPS_20100_PRINC_PG (PG1);EPS_20100_XFERT_PG (PG2).

- Chaque bâtiment implanté à l’Université Laval doit être équipé d’une sonde de température extérieure et d’une sonde d’humidité extérieure. Celles-ci serviront au bon fonctionnement des systèmes de renouvellement d’air et de gestion de la mécanique du bâtiment.

- Utiliser les contacts d’alarmes incendie qui sont dans la tête du pavillon. S’ils ne le sont pas, en aviser le Chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC pour que cette variable soit programmée.

- Il est essentiel que tous les objets de contrôle de l’ORGANISME PUBLIC, tels que les entrées analogiques (AI), les sorties analogiques (AO), les entrées binaires (BI), les sorties binaires (BO), les variables analogiques (AV), etc., ne soient jamais configurés en mode manuel.

- Pour établir une norme uniforme entre le programmeur et le technicien chargé de la maintenance après l’installation, les sorties doivent être programmées de manière à ce qu’à 100 %, tout soit en position ouverte (ouvert) et qu’à 0 %, tout soit fermé (fermé). Par exemple, une valve de chauffage à 100 % signifie 100 % de chauffage, soit 10 volts DC, ou une ouverture complète de la valve. À 0 %, cela équivaut à 0 % de chauffage, soit 0 volt DC, ou à la fermeture complète de la valve.

Note 1 : Des exceptions peuvent survenir, comme dans le cas d’un volet de mélange où le volet de prise d’air frais (PAF), le volet de sortie d’air vicié (SAV) et le volet de mélange sont connectés au même point de contrôle. Dans ce type de situation, une inversion du volet de mélange est normale.

Note 2 : Pour les signaux pneumatiques, l’utilisation d’un inverseur de signal peut être nécessaire afin de respecter le principe énoncé précédemment. Tous les paramètres opérationnels, comme les points de consigne et les données de tableaux de réajustement, doivent être programmés comme des variables pour faciliter leur modification depuis la centrale de commande du système de gestion de l’énergie (SGE). Cela permet d’éviter la modification de la programmation. En d’autres termes, ces paramètres ne doivent pas être des variables locales d’un programme global (PG).

- Chaque entrée analogique (AI) ou sortie analogique (AO) doit être enregistrée dans un journal de tendance (trend log) couvrant au moins 72 heures. Les entrées binaires (BI), les sorties binaires (BO) et les valeurs binaires (BV) d’indication de fonctionnement doivent enregistrer au moins 100 changements d’état.

- Pendant les travaux de centralisation, en cas d’arrêt du système, l’ENTREPRENEUR doit communiquer avec le Chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC pour obtenir l’adresse courriel ou le numéro de téléphone où transmettre sa demande.

- Toute activation manuelle de points de contrôle doit être documentée avec le nom du technicien responsable, une description de l’opération et la date correspondante dans le champ Description du point BACnet.

- Toutes les manipulations de points de contrôle doivent être effectuées à partir du système enteliWEB, depuis les vérifications des séquences jusqu’à la mise en service. Seules les manipulations « propriétaires », telles que la programmation dans un PG avec un logiciel tiers propriétaire, sont autorisées.

- Toutes les mises en marche sont effectuées par un employé de l’ENTREPRENEUR présent sur place et équipé d’un ordinateur portable pour effectuer des actions locales.

- Lors de la mise en service, une simulation de panne d’électricité doit être effectuée sur chaque nouveau variateur de vitesse installé afin de vérifier qu’il redémarre correctement lors de la reprise de l’alimentation électrique normale.

- Intégrer dans la programmation d’un système, dans les routines OPER et INOPER, une logique qui désactive toutes les alarmes liées aux systèmes lorsque la variable binaire signalant une panne d’électricité dans le bâtiment est activée ou lors d’un redémarrage (POWER UP) d’une carte de contrôle.

- Inscrire la plage d’opération de l’équipement pneumatique dans l’onglet Description du point de contrôle.

- Pour toute entrée ou sortie d’un système situé en dehors de la salle de mécanique, la localisation du point doit être spécifiée dans le champ de description BACnet du point de contrôle. Cette règle ne s’applique pas au contrôle des pièces. Ex. Une sonde de pression statique de système positionnée aux deux tiers de la course d’un conduit de ventilation.

- Le nom d’une plage d’entrée analogique doit inclure la plage de fonctionnement (ex. -50à50) ainsi que l’unité (DEG_C).

- Dans un PG, un point de contrôle ou une variable d’un contrôleur maître B-BC peut être transféré vers un autre contrôleur maître B-BC du même bâtiment, à condition qu’ils partagent le même panneau maître. Cependant, il est interdit de transférer une variable ou un point de contrôle d’un contrôleur B-AAC vers un autre contrôleur maître B-BC qui n’appartient pas au même sous-réseau. Ce transfert est toutefois autorisé entre un contrôleur B-AAC et son contrôleur maître B-BC.

Exemple :

A : Une variable située dans un contrôleur B-AAC portant le numéro BACnet 92001 peut être transférée vers un contrôleur maître B-BC portant le numéro BACnet 92000.

B : Une variable située dans un contrôleur maître B-BC portant le numéro BACnet 92000 peut être transférée vers un autre contrôleur maître B-BC portant le numéro BACnet 93000, car ils appartiennent au même réseau Ethernet.

C : Une variable située dans un contrôleur B-AAC portant le numéro BACnet 92001 ne peut pas être transférée vers un contrôleur maître B-BC portant le numéro BACnet 93000.

D : Une variable située dans un contrôleur B-AAC portant le numéro BACnet 92001 ne peut pas être transférée vers un autre contrôleur B-AAC portant le numéro BACnet 93001.20. Lorsque le système est équipé d’une sonde de CO2 et activé par la détection de mouvement ou selon un horaire prédéfini, il est essentiel de maintenir le niveau de CO2 dans les salles de classe ou de conférence en ajustant la prise d’air frais en conséquence. Pour les points de consigne (PC) de CO2, les règles énoncées ci-après s’appliquent.

Si une sonde de CO2 de retour est présente dans le système :

PC_CO2_RET = CO2 EXT + 800

Si une sonde de CO2 de pièce est présente dans le système :

PC_CO2_PI = CO2 EXT + 800

Si une sonde de CO2 d’alimentation est présente dans le système :

PC_CO2_ALI = 800

De plus, une alarme doit être déclenchée si la concentration de CO2 dépasse 1 250 ppm pendant une heure. Il est vivement recommandé de respecter les normes minimales de l’ASHRAE 62.1 afin d’assurer la qualité de l’air intérieur.

- La séquence d’alternance des pompes primaires ou secondaires en parallèle (voir annexe 3) se déroule de la manière décrite ci-après.

- L’alternance des pompes de chauffage ou d’eau refroidie est programmée pour se produire chaque premier mercredi du mois. Cette alternance se fait en modifiant la priorité des pompes afin d’assurer un équilibre dans leurs heures de fonctionnement.

Explication des événements par la programmation :

  - Lorsque la température extérieure le permet et que la priorité programmée est définie sur 1, la pompe #1 démarre, à moins qu’elle soit verrouillée par la programmation. Dans le cas contraire, le système tente de démarrer la pompe #2.

  - Si les deux pompes, #2 et #1, sont verrouillées, aucune n’est en fonction. Une alarme d’urgence est déclenchée pour alerter le personnel de sécurité, qui devra effectuer le problème.

  - Si une pompe démarre, mais qu’aucune indication de fonctionnement n’est détectée après deux minutes, la pompe se verrouille. Cela permet de protéger les pompes contre des cycles de démarrage excessif qui pourraient endommager les démarreurs.

  - Si une pompe s’arrête alors que l’indicateur de fonctionnement reste actif, une alarme de service est générée afin que l’équipe responsable rétablisse le fonctionnement automatique via le démarreur.

Explication du déverrouillage des pompes (annexe 4) :

- La première raison du déverrouillage des pompes s’effectue automatiquement lors de l’arrêt de la génératrice, à travers un point de contrôle situé sur l’interrupteur de transfert de la génératrice.

- La deuxième raison du déverrouillage peut être exécutée à distance par un opérateur depuis la page graphique d’enteliWEB.

- La dernière condition de déverrouillage peut être exécutée par un opérateur local en plaçant l’un des sélecteurs des démarreurs en position ARRÊT, puis en position MANUELLE ou TEST pendant 30 secondes. Cette action permet aux programmes de déverrouiller automatiquement les pompes. Ensuite, le sélecteur doit être immédiatement remis en position AUTO. Note :	Si l’état MANUEL ne fonctionne pas, aucun déverrouillage informatique n’est effectif.

- Programmation d’une basse limite lorsque le point physique est disponible dans le contrôleur numérique (annexe 5) :

- Au démarrage, le système tente de s’ajuster à son point de consigne d’alimentation. L’activation de la basse limite physique entraîne l’arrêt de la ventilation et la transmission d’un signal d’alarme à la centrale de contrôle. Lorsque la basse limite se désactive à la suite du réchauffement du système, le système redémarre. Ces cycles d’arrêt et de redémarrage sont comptabilités. Si plus de trois cycles sont détectés, une alarme est transmise au centre de contrôle pour signaler que le système est verrouillé. Seule une intervention manuelle peut le redémarrer. En revanche, si le système redémarre moins de trois fois et fonctionne de manière continue pendant plus de 30 minutes, le compteur de cycles est remis à zéro.

- Dans les systèmes à risque de gel des serpentins de refroidissement, lorsqu’un arrêt est déclenché par une défaillance du ventilateur d’alimentation ou une basse limite de température, il est essentiel d’activer la soupape de préchauffage et d’ouvrir à 100 % la soupape de refroidissement pour éviter le gel. Il faut également régler le Bias du contrôleur en mode chauffage lors du redémarrage du système.

- Lorsqu’un serpentin de chauffage (SECH) est intégré au contrôle d’une boîte de fin de course (BFC) d’une pièce, il est essentiel de le lier à l’horaire programmé, à la détection de présence et/ou à l’indicateur de fonctionnement du moteur du système qui l’alimente. Ex. SECH = PID * PREUVE DE MARCHE. Cette pratique vise à optimiser l’utilisation de l’énergie et à éviter une surchauffe inutile.

## Création des alarmes lors d’un projet

L’ENTREPRENEUR est tenu de créer les alarmes EV pour chaque panneau B-BC et B-AAC, conformément aux exigences. Pour configurer ces alarmes EV, l’ENTREPRENEUR doit utiliser le logiciel de gestion des alarmes (enteliWEB).

Chaque entrée binaire ou analogique doit être associée à une alarme de faute.

De même, chaque variable calculée (binaire et analogique) jouant un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système doit être liée à une alarme de faute. En outre, il est de la responsabilité de l’ENTREPRENEUR de copier les classes EVC pour chaque panneau B-BC et B-AAC, en respectant scrupuleusement l’ordre et les noms prescrits. Ces classes EVC sont disponibles dans le DSM MAITRE-A (CP990000).

Voici la liste, dans l’ordre :

L’ENTREPRENEUR est tenu de vérifier le bon fonctionnement de chaque alarme et l’interconnexion des alarmes selon les séquences d’opération spécifiées. Il lui incombe de vérifier le bon fonctionnement de chaque alarme ainsi que la cohérence entre les alarmes, conformément aux séquences d’opération spécifiées.

Des alarmes doivent être mises en place pour les salles de classe, amphithéâtres, bureaux et salles de réunion. Elles doivent être programmées pour détecter les écarts de température compris entre 17 °C et 30 °C sur une durée d’une heure, en tenant compte de la présence d’une source de chauffage ou de refroidissement. Ces alarmes doivent être interconnectées en fonction des modes occupé/non occupé et des conditions de température extérieure, lorsque requis.

De plus, des alarmes doivent surveiller les températures des systèmes de ventilation et des réseaux hydroniques. Elles doivent détecter un écart de 5 °C par rapport au point de consigne pendant une heure, en fonction de la disponibilité d’une source de chauffage ou de refroidissement. Ces alarmes doivent être configurées selon les modes occupé/non occupé et les conditions de température extérieure, le cas échéant.

Les paramètres des alarmes sont spécifiés dans le cahier des charges de construction. En l’absence de directives spécifiques pour une alarme donnée, la défaillance de la sonde sera alors surveillée.

## Politique de confort ambiant et programmation des points de consigne de température à l’ORGANISME PUBLIC

Objectif et importance

La politique et la programmation des points de consigne de température à l’ORGANISME PUBLIC sont essentielles pour assurer un confort optimal, réaliser des économies d’énergie et garantir la sécurité et le bien-être des occupantes et occupants.

Variation des niveaux de confort

Pendant l’hiver, la température ambiante ciblée est maintenue à 22 °C, avec une plage acceptable de 21 °C à 23 °C, et une humidité relative minimale de 25 % (avec une humidité visée de 30 %).

L’été, la température ambiante visée est de 24 °C, avec une plage acceptable de 22 °C à 26 °C pour les bâtiments équipés de climatisation. Pour les laboratoires de recherche, les niveaux de température et d’humidité peuvent être ajustés en collaboration avec des experts, en fonction des capacités du système de ventilation.

Références et ressources

Pour obtenir plus de détails, veuillez vous référer à la Directive administrative DIR-2019-01-D, au Règlement sur la santé et la sécurité au travail, Annexe IV, ainsi qu’au Handbook Fundamentals 2013 de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, chapitre 5.

Notez que la température ambiante correspond à une moyenne locale.

Uniformité de programmation

Il est essentiel de respecter la logique de programmation en place sur le campus afin de garantir l’uniformité des contrôles, à l’exception des cas particuliers, comme les salles de laboratoire. Cette cohérence facilite la gestion des bâtiments ainsi que la maintenance et les interventions.

Variables et points de consigne

Les points de consigne suivants sont disponibles dans chacun des panneaux maîtres de chaque bâtiment et seront recréés et transférés de manière globale aux nouveaux contrôleurs B-AAC de pièces :

DKN_PIE_PC_MAX (AV) : point de consigne maximal d’une pièce

DKN_PIE_PC_MIN (AV) : point de consigne minimal d’une pièce

DKN_PIE_PC_CLASSE_AIRE-OUV (AV) : point de consigne pour les salles de classe et les aires ouvertes

DKN_PIE_PC_CHF (AV) : point de consigne maximal de chauffage

DKN_PIE_PC_REF (AV) : point de consigne minimal de refroidissement

De plus, dans chacun des contrôleurs de pièces, il faudra créer ces PID :

- ZZZ_AAAA_T-PI_CHF_PID : CO de température de chauffage

- ZZZ_AAAA_T-PI_REF_PID : CO de température de refroidissement

Ces deux variables devront aussi être créées :

- ZZZ_AAAA_T-PI_CHF_PC : point de consigne optimal de chauffage

- ZZZ_AAAA_T-PI_REF_PC : point de consigne optimal de refroidissement

Logique de programmation des boîtes de fin de course (BFC)

      - Boîte de fin de course simple gaine

Mode occupé

Le volet est actionné afin de maintenir le point de consigne de climatisation de la pièce en fonction de la règle du confort ambiant établi à l’Université Laval (ex. ’XXX_YYYY_T-PI_REF_PC’ = Max (’XXX_YYYY_T-PI_PC’, XXX_PIE_PC_REF_XFER)) (voir note 1). Le volet module entre le débit minimum et le débit maximum pour satisfaire le besoin de la pièce.

Note 1= XXX_PIE_PC_REF_XFER provient du contrôleur B-BC.

Lorsque le chauffage est contrôlé, il est actionné de cette façon : SV’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’ (’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’ = Min (’XXX_YYYY_T-PI_PC’, XXX_PIE_PC_CHF_XFER)) (voir note 1).

Note 1= XXX_PIE_PC_REF_XFER provient du contrôleur B-BC.

Mode inoccupé

Le volet maintient son débit minimum et le chauffage maintient son ’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’.

      - Boîte de fin de course double gaine

Mode occupé

Le volet de gaine chaude ou tempérée est actionné afin de maintenir le ’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’ (’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’ = Min (’XXX_YYYY_T-PI_PC’, XXX_PIE_PC_CHF_XFER)). (XXX_PIE_PC_CHF_XFER provient du contrôleur B-BC).

Le volet de refroidissement module afin de maintenir le ’XXX_YYYY_T-PI_REF_PC’ (’XXX_YYYY_T-PI_REF_PC’ = Max (’XXX_YYYY_T-PI_PC’, XXX_PIE_PC_REF_XFER)). (XXX_PIE_PC_REF_XFER provient du contrôleur B-BC).

Le débit doit être en tout temps compris entre le débit minimum et le débit maximum.

Lorsque présents, les autres équipements de chauffage sont actionnés lorsque les volets de chauffage sont à pleine capacité.

Mode inoccupé

Les volets sont actionnés pour maintenir le débit minimum spécifié. Ceux-ci sont actionnés pour obtenir une température au-dessus du ’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’ et en dessous du ’XXX_YYYY_T-PI_REF_PC’.

Les équipements de chauffage, lorsque présents, maintiennent le ’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’.

À titre d’exemple, voici une programmation complète présentée uniquement à des fins d’illustration, permettant de mieux visualiser le concept :

//======== OUVERTURE DES VOLETS ============

//OUVERTURE DE LA GAINE FROIDE ET CHAUDE MURALE

//OUVERTURE DE LA GAINE FROIDE ET TEMPERE PLAFOND

’XXX_YYYY_BFC_V-GATEM’ = ((Scale (’XXX_YYYY_T-PI_PID’, 0, 0, 100, 55, 0) * (100 - XXX_YYYY_BFC_DEB_PID)) / 100) * XXX_GAFR_GATEM_PERM

’XXX_YYYY_BFC_V-GAFR’ = ((Scale ('XXX_YYYY_T-PI_PID', 0, 45, 0, 100, 100) * (100 - XXX_YYYY_BFC_DEB_PID)) / 100) * XXX_GAFR_GATEM_PERM

// CALCUL DU DEBIT TOTAL EN L/S

XXX_YYYY_BFC_DEB = (’XXX_YYYY_CAL-BT’ * Sqrt (’XXX_YYYY_BFC_VEL-TOTALE’ * 9) * 100 / 144) / 2.12

// MODULATION DU POINT DE CONSIGNE DE DEBIT DU MIN AU MAX SELON DEMANDE

XXX_YYYY_BFC_DEB_PC = Max (DEB_TEMP_PL, DEB_REF_PL)

//CALCUL DU DÉBIT PLAFOND

Variable DEB_TEMP_PL

Variable DEB_REF_PL

DEB_TEMP_PL = Scale (’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PID’, 0, 0, ’XXX_YYYY_BFC_DEB_PC-MAX’, 50, ’XXX_YYYY_BFC_DEB_PC-MIN’)

DEB_REF_PL = Scale (’XXX_YYYY_T-PI_REF_PID’, 0, 50, ’XXX_YYYY_BFC_DEB_PC-MIN’, 100, ’XXX_YYYY_BFC_DEB_PC-MAX’)

//VARIABLE FIXE PLAFOND DÉBIT

’XXX_YYYY_BFC_DEB_PC-MIN’ = 74

’XXX_YYYY_BFC_DEB_PC-MAX’ = 370

// AJUSTEMENT DU POINT DE CONSIGNE EN REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE

’XXX_YYYY_T-PI_CHF_PC’ = Min (’XXX_YYYY_T-PI_PC’, XXX_PIE_PC_CHF_XFER)

’XXX_YYYY_T-PI_REF_PC’ = Max (’XXX_YYYY_T-PI_PC’, XXX_PIE_PC_REF_XFER)

## Procédure de mise en réseau des nouveaux contrôleurs

Pour la mise en réseau des contrôleurs numériques requis pour le projet, les prises réseau doivent être disponibles dans le panneau de contrôle. Le nombre de prises doit correspondre à celui des contrôleurs B-BC installés dans le panneau. Lors de l’installation du panneau de contrôle, l’ENTREPRENEUR doit informer le Chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC afin de coordonner l’intervention pour l’activation des prises réseau. L’ORGANISME PUBLIC est responsable de la demande de câblage et d’activation.

Un délai de deux semaines est nécessaire pour l’installation du câblage. Par la suite, un délai supplémentaire de deux semaines est requis pour l’activation.

Lors de la mise en réseau d’un nouveau contrôleur de type B-BC, la présence d’un technicien ou d’une technicienne en informatique industrielle de l’ORGANISME PUBLIC est nécessaire pour garantir la conformité de la mise en réseau du nouveau contrôleur. Ainsi, l’ENTREPRENEUR doit communiquer avec le Chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC par courriel pour planifier le calendrier de travail.

Graphiques

Cette section vise à définir les exigences de l’ORGANISME PUBLIC concernant les pages graphiques utilisées pour visualiser le fonctionnement des systèmes dans les pavillons. Elle fournit des directives aux créatrices et créateurs de pages graphiques afin d’assurer une uniformité entre les graphiques des divers pavillons.

Le diagramme ci-dessous précise les schémas qui doivent être réalisés par l’ENTREPRENEUR et ceux qui sont produits par l’ORGANISME PUBLIC.

## Procédure de mise à jour des graphiques

Consultantes et consultants externes

Pour accéder aux ressources informatiques de l’ORGANISME PUBLIC, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer que les membres de son personnel chargés de la conception des graphiques dans la plateforme enteliWEB, via le module enteliVIZ, disposent d’un identifiant unique et d’un mot de passe (IDUL/NIP). Si ce n’est pas le cas, il revient à l’ENTREPRENEUR d’en faire la demande par courriel au Chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC.

Les graphiques doivent être modifiés directement dans le répertoire enteliVIZ du logiciel enteliWEB. Cela évite la création de multiples fichiers sources dans la base de données de l’ORGANISME PUBLIC. Ces fichiers doivent donc être manipulés avec précaution, notamment ceux liés aux symboles, car ils sont partagés entre plusieurs graphiques. Une mauvaise manipulation pourrait nuire au fonctionnement et à l’intégrité d’autres graphiques et systèmes.

Les heures ouvrables sont de 7 h 30 à 15 h 30. Lorsque des modifications sont apportées à un projet, l’ENTREPRENEUR doit en informer l’équipe de Régulation et Automatisme afin qu’un suivi soit assuré en cas de problème sur un graphique récemment modifié. De plus, il est de la responsabilité de l’ENTREPRENEUR de prévoir un délai raisonnable pour la validation des nouvelles pages graphiques lors de séances avec l’équipe de mise en service.

Lors de la finalisation des nouveaux graphiques, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer que les liens entre les graphiques existants restent fonctionnels. La technicienne ou le technicien de l’ENTREPRENEUR responsable de la conception de graphique doit également entrer en contact avec la technicienne ou le technicien en informatique industrielle associé au projet et prévoir du temps pour que cette personne puisse répondre à ses questions.

## Définition des éléments principaux des pages graphiques

Gabarit (template)

Chaque graphique est basé sur un gabarit fourni par l’ORGANISME PUBLIC. Ce gabarit contient les éléments présents dans toute la base de données des graphiques. L’ENTREPRENEUR doit s’y conformer afin de garantir l’harmonisation et la standardisation de l’interface utilisateur pour les usagères et usagers.

Voici un exemple de la partie supérieure du gabarit désormais utilisé pour les projets. Il est à noter que seul l’éditeur Web de graphiques enteliVIZ sera utilisé. Cet éditeur a été choisi, car il est compatible avec la plateforme enteliWEB, utilisée actuellement par l’ORGANISME PUBLIC. Le gabarit se compose de quatre zones, présentes pour l’ensemble des bâtiments.

- Logo

Le logo de l’ORGANISME PUBLIC apparaît dans la zone située en haut, à droite. On y trouve aussi la date ainsi que l’heure du panneau maître de chaque bâtiment, en temps réel.

Un clic sur le logo redirige l’utilisatrice ou l’utilisateur vers le graphique principal des bâtiments de l’ORGANISME PUBLIC.

L'heure du contrôleur maître du pavillon et la date doivent apparaître dans les champs correspondants. L’affichage de l’heure et de la date est configuré en un seul endroit, dans le fichier « project.df 5 » de chaque projet.

- Menu

Cette zone se présente comme trois barres horizontales.

En cliquant sur le bouton Menu, plusieurs sous-menus s’affichent. De façon générale, voici les éléments les plus courants, dans l’ordre :

Plan d’étage

Revue

Ventilation

Hydronique

Vapeur

Détection de gaz

Divers

Pour favoriser une meilleure expérience client ainsi que l’efficacité des opérations, d’autres éléments peuvent s’ajouter, selon la pertinence du graphique, dont :

Éclairage

Énergie

Serres

Alarmes

Etc.

Il est important de toujours privilégier l’ordre indiqué ci-dessus, sauf si des circonstances spécifiques nécessitent un ajustement. Voici quelques exemples de sous-menus possibles :

- Météo

Cette zone affiche les données environnementales extérieures en temps réel de l’ORGANISME PUBLIC, telles que la température, l’humidité, le taux de CO2 et l’ensoleillement. Ces informations proviennent, lorsque disponibles, du contrôleur principal de chaque pavillon.

Ces données apparaissent dans l’ordre suivant, de gauche à droite :

Température extérieure

Pourcentage d’humidité extérieure

Troisième donnée est le taux de CO2 extérieur

Luminosité extérieure, exprimée en watts par mètre carré

Il est à noter qu’un historique de toutes ces données est accessible à partir d’un point d’archivage (Multi Trend) intégré à chaque panneau principal de pavillon.

- Boutons de navigation et liens

Cette zone est composée d’une possibilité de sept champs. Son contenu est ajusté selon le pavillon, la fonction de la page, etc. Néanmoins, certains champs sont obligatoires, dont les boutons Départ, Retour au graphique précédent, Précédent et Suivant pour la navigation ainsi qu’Horaire et Tendance, si applicables. En cas de doute, valider auprès des techniciens de l’équipe de régulation automatisme de l’ORGANISME PUBLIC.

Les autres champs possibles sont Calendrier, Alarmes, PDF, Adresse, Programme et Note. Les boutons qui ne sont pas utilisés n’apparaissent pas dans le bandeau.

Il est important de respecter l’ordre des boutons tel qu’il est montré dans la capture d’écran ci-dessus. Les boutons Départ, Retour, Précédent, Suivant, Horaire et Tendance doivent apparaître aux mêmes endroits dans tous les graphiques où c’est applicable.

Remarques :

Le bouton Départ permet de revenir à la page principale du bâtiment.

Le bouton Retour permet de revenir à un niveau plus élevé (ex. passer du graphique d’une pièce à sa vue relative en plan).

Les boutons Suivant et Précédent permettent d’ajouter des liens vers les autres systèmes en suivant l’ordre du sous-menu correspondant.

Le bouton Horaire fait le lien vers l’horaire du système, lorsqu’il est disponible.

Le bouton Calendrier fait le lien vers le calendrier se rapportant au système visualisé.

Le bouton Tendance fait le lien vers le « Multi trend log » lié au système. On y voit les historiques du système.

- Titre

La zone de titre de chaque page graphique est située complètement à droite. Elle comporte deux sections. La première est réservée au nom du pavillon (ex. pavillon Parent). La deuxième section est constituée de trois champs.

Le premier champ contient le numéro du local de l’emplacement du système et le numéro sous lequel ce système a été enregistré dans la base de données de l’ORGANISME PUBLIC (Maximo). Notez que ce numéro doit se retrouver sur les plans du professionnel en ingénierie à la conception du projet.

Ex. LCT-0153 / SC1

Le deuxième champ donne une brève description du système. Il en indique la fonction principale.

Ex. Réseau de chauffage

L’équipe Régulation et Automatisme indique les icônes utilisées. Les icônes et les éléments mentionnés ci-dessus qui ne sont pas utilisés doivent être masqués pour qu’on ne puisse pas les apercevoir, mais que l’on puisse les afficher facilement au besoin.

## Définition des règles générales concernant les graphiques

Étant donné que les styles de graphiques varient selon le nombre de créatrices et de créateurs, certaines règles de base ont été établies pour uniformiser la création des pages graphiques servant aux différents utilisateurs et utilisatrices du système de contrôle. Tous les graphiques inutilisés ou les doublons doivent être supprimés de la base de données. Les principales règles à respecter pour assurer cette uniformité sont énoncées ci-après.

Définition du choix de couleur en fonction des systèmes

| NOMENCLATURE DES COULEURS UTILISÉES POUR LES GRAPHIQUES DE CONTRÔLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLATURE MAXIMO | DESCRIPTION MAXIMO | FLUIDE UTILISÉ – EAU (rouge-vert-bleu) | FLUIDE UTILISÉ – GLYCOL (rouge-vert-bleu) |
| SCX | SYSTÈME DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE | PREMIER RÉSEAU ; ROUGE (255-0-0) (voir note) | PREMIER RÉSEAU ; MAUVE (64-0-128) (voir note) |
| SDX | SYSTÈME D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE | DEUXIÈME RÉSEAU ; ROUGE (255-128-128) (voir note) | DEUXIÈME RÉSEAU ; MAUVE (128-0-255) (voir note) |
| SCRX | SYSTÈME DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT HYDRONIQUE | TROISIÈME RÉSEAU ; ROUGE (128-0-0) (voir note) | TROISIÈME RÉSEAU ; MAUVE (128-128-255) (voir note) |
| SKX | SYSTÈME DE CONDENSAT | BEIGE (200-200-145) | – |
| SVX | SYSTÈME DE VAPEUR | ROSE (255-128-255) | – |
| SYX | SYSTÈME DE VENTILATION | DÉFINI PAR LE DÉPARTEMENT R/A |  |
| REX | RÉSEAU D’EAU DOMESTIQUE | – | – |
| SCRX | SYSTÈME DE CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT HYDRONIQUE | PREMIER RÉSEAU ; BLEU (0-0-255) (voir note) | PREMIER RÉSEAU ; VERT (0-128-0) (voir note) |
| SRX | SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT HYDRONIQUE | DEUXIÈME RÉSEAU ; BLEU (0-128-255) (voir note) | DEUXIÈME RÉSEAU ; VERT (0-64-0) (voir note) |

Note : Dans la visualisation des graphiques sur la plateforme de contrôle, l’accent est mis sur le type de fluide utilisé au moyen de couleurs (ex. l’eau chaude est représentée en rouge et le glycol chaud, en mauve), plutôt que de focaliser sur un système spécifique (SCX/SDX/SCRX). L’objectif est de mettre en évidence le type de fluide véhiculé.

Qu’il y ait un ou deux SCRX, ce qui importe dans les graphiques, c’est le fluide véhiculé, pour aider l’utilisatrice ou l’utilisateur à visualiser rapidement le réseau et les échanges de chaleur. On détermine l’ordre des réseaux (premier, deuxième ou troisième) selon leur importance ; le plus gros réseau est associé à la première couleur, suivi des autres, selon le choix de la dessinatrice ou du dessinateur.

Pour les réseaux comportant un maximum de deux systèmes hydroniques, l’ORGANISME PUBLIC exige désormais que tout graphique hydronique intègre l’ensemble des systèmes d’eau et de glycol ainsi que les interfaces d’échange de chaleur, le tout présenté sur une seule page. De plus, des liens de navigation doivent permettre de passer aisément d’une page à l’autre des systèmes hydroniques et de ventilation.

L’accès à tous les systèmes se fait avec le bouton dynamique Menu, représenté par trois lignes horizontales (voir graphique ci-dessous).

Pour chaque bâtiment, la page principale doit afficher une photo réelle de celui-ci. L’ORGANISME PUBLIC fournira une photo à cet effet, si nécessaire.

Ventilation

En cliquant sur le bouton Menu de la page d’un bâtiment, il est possible de sélectionner le sous-menu Ventilation. La liste des systèmes est organisée par numéro de système, dans un ordre numérique croissant.

Chaque ajout, modification ou suppression d’un système de ventilation doit se refléter dans le menu des systèmes. Dans le cas d’un ajout ou d’une suppression, la liste doit être réordonnée.

Hydronique

En cliquant sur le bouton Menu de la page d’un bâtiment, il est possible de sélectionner le sous-menu Hydronique. La liste des réseaux est organisée par numéro de réseau, dans un ordre numérique croissant.

Chaque ajout, modification ou suppression d’un réseau hydronique doit se refléter dans le menu des réseaux. Dans le cas d’un ajout ou d’une suppression, la liste doit être réordonnée.

Plan des étages

Pour faciliter la navigation entre les différents étages du bâtiment, le sous-menu Plan d’étage propose une liste déroulante de tous étages du bâtiment, désignés par le mot « Étage » suivi du numéro correspondant.

Les boutons du bandeau doivent permettre de passer d’un étage à l’autre tout en respectant l’ordre naturel des niveaux.

Sur les plans des étages, il est nécessaire d’afficher, pour chaque pièce, la température, le point de consigne ainsi qu’une illustration indiquant si le point de consigne est réglé en mode manuel ou non. De plus, un lien vers le graphique de la pièce doit être inclus, sauf si ce graphique n’existe pas.

Pour chaque étage, toutes les ailes doivent être clairement identifiées par la désignation officielle établie par l’ORGANISME PUBLIC, et non par des lettres choisies aléatoirement. Pour les bâtiments dont les ailes comprennent plusieurs locaux, un premier plan d’étage doit contenir uniquement des boutons d’identification des ailes, chaque bouton redirigeant vers une vue complète de l’aile correspondante.

Sauf exception, toutes les pièces d’une aile sur un niveau doivent être visibles sur une seule vue du plan. Il n’y a plus de limite quant au nombre de pièces à afficher dans un plan, à condition que la lisibilité soit préservée. Au besoin, il sera demandé de définir des zones.

De plus, tous plans d’étage doivent montrer clairement les zones desservies par des systèmes, en utilisant les couleurs spécifiques fournies par l’ORGANISME PUBLIC.

Les plans de fond utilisés pour localiser les contrôleurs de pièces sont fournis par l’ORGANISME PUBLIC dans un format de dessins conventionnels (PDW ou DWG). Ces plans sont ensuite fractionnés par la dessinatrice ou le dessinateur pour créer le nombre de vues de secteur requis, puis convertis en image 3D pour générer une surélévation des murs et un ombrage.

Le plan en 3D doit être en couleurs RGB (216, 217, 219) et comporter un effet d’ombrage correspondant à un ensoleillement de midi en été. Les couleurs des Zones desservies doivent être transparentes, comme l’illustre l’exemple ci-dessous. Chaque système aura sa propre couleur telle qu’elle aura été établie dans le plan des zones desservies d’origine. Ces couleurs doivent être constantes dans toutes les vues des plans.

Les boutons de zones desservies doivent diriger vers les systèmes de ventilation.

Une boussole doit s’afficher en haut, à droite, sur chaque plan, pour indiquer l’orientation du bâtiment.

Contrôle des pièces

Un graphique sur lequel apparaissent les éléments contrôlés doit être produit pour chaque pièce contrôlée.

En haut, à droite du graphique, le titre de la page doit indiquer le pavillon et le local (ex. VND-1289A), suivi d’une courte description.

L’origine de la ventilation est identifiée par un bouton nommé « Maximo », qui renvoie au système desservant le local. Pour les pièces dotées de systèmes supplémentaires, des boutons sont ajoutés pour rediriger l’utilisatrice ou l’utilisateur vers le système sélectionné sur le plan de la pièce.

Un bouton Retour, accessible à partir depuis le bandeau, doit toujours permettre de revenir à un niveau de profondeur supérieur. Par exemple, lorsque l’utilisatrice ou l’utilisateur se trouve sur le graphique d’un local, le bouton Retour doit permettre de revenir au graphique du plan précédent avant d’accéder au local. S’il y a un zoom sur un secteur, cela doit aussi être pris en compte. Le but est d’assurer une navigation fluide et conviviale entre les locaux adjacents.

Hotte chimique pour laboratoire

Contrairement aux pièces traditionnelles, tous les locaux équipés d’un système de hotte doivent disposer d’un tableau de contrôle fournissant toutes les informations de contrôle et de décalage volumique du laboratoire. Il est recommandé de produire un tableau pour chaque local.

Il n’y aura donc pas de graphique pour ces locaux. En revanche, le plan d’étage doit inclure un zoom pour chaque zone de laboratoire, permettant de visualiser un plan de cascade de pression.

Voici un exemple de plan de pression pour un secteur de laboratoire :

Voici les détails concernant le tableau de bord des locaux équipés de hottes de laboratoire :

Zone supérieure : cette section est réservée au bilan volumétrique du laboratoire, permettant à une technicienne ou un technicien de diagnostiquer rapidement l’état actuel du laboratoire.

Deuxième zone : cette section contient toutes les informations relatives aux systèmes d’alimentation et d’évacuation qui desservent le laboratoire. De plus, toutes les données sur le contrôle du chauffage, de la climatisation et, dans certains cas, de l’humidité doivent y figurer.

Troisième zone : cette section est réservée à chaque hotte du laboratoire.

L’origine de la ventilation ou de la hotte de laboratoire est indiquée au moyen d’un bouton identifié avec le nom du système Maximo et qui renvoie également au système correspondant.

Il est à noter que, comme pour les systèmes de ventilation, tous les équipements doivent être identifiés par leurs identifiants Maximo.

Voici un modèle typique d’un local de laboratoire comportant plusieurs hottes :

Tableau de bord

Pour les graphiques des tableaux de bord, veuillez vous référer à la section 9, portant sur le tableau de bord.

Identification des composantes

Comme indiqué dans la section 8.2 – Définition des éléments principaux des pages graphiques, les noms des systèmes sont fournis par l’ORGANISME PUBLIC.

Chaque système est associé à toutes ses composantes dans le logiciel Maximo. Les plans et graphiques des systèmes doivent inclure les éléments suivants :

| ÉQUIPEMENT | NOMENCLATURE MAXIMO |
| --- | --- |
| Caisson filtre | CAISS-FIL-XXX |
| Chauffe-eau | CHAU-EAU-XXX |
| Contre-passe | CONT-PASS-XXX |
| Échangeur à plaques | ECHA-PLA-XXX |
| Échangeur à tubes | ECHA-TUB-XXX |
| Pompe | POMP-CEN-XXX |
| Refroidisseur | REFR-VOL-XXX |
| Réservoir d’expansion | RESE-EXP-XXX |
| Réservoir de pressurisation | RESE-PRE-XXX |
| Unité de condensation | UNIT-CON-XXX |
| Ventilateur | VENT-CEN-XXX |
| Soupape | SOUP-CON-XXX |

En résumé, les noms des systèmes principaux contrôlés tels qu’ils sont indiqués dans Maximo doivent apparaître sur le schéma graphique du système. De plus, l’identifiant de chaque composante des systèmes tel qu’il apparaît dans Maximo doit être affiché. Parmi ces éléments, on retrouve, par exemple, les volets, les soupapes de contrôle (SOUP-CON-XXX), les humidificateurs, etc.

Dessin type des équipements

L’ORGANISME PUBLIC souhaite garantir une uniformité dans tous les graphiques des systèmes de contrôle. Il préconise donc l’utilisation des blocs et d’images standards dans tous les pavillons du campus. Bien que le modèle ou la marque puisse varier, un ventilateur, une pompe, un refroidisseur, etc. doivent toujours être représentés par la même image. Pour obtenir une bibliothèque de dessins typiques utilisés dans l’éditeur enteliVIZ, il suffit d’en faire la demande par courriel aux techniciennes et techniciens de l’ORGANISME PUBLIC.

Le tableau suivant montre des exemples de dessins et d’images typiques utilisés dans les graphiques de l’ORGANISME PUBLIC.

| Aérotherme | Condenseur au toit |
| --- | --- |
| Chaudière | Détecteur de mouvement |
| Compresseur à air | Échangeur à tubes |
| Génératrice | Hotte de laboratoire |
| Échangeur à plaques | Réservoir de fluide |

Standard de la base de données – Fonctionnement

La création ou la modification des graphiques d’un projet se fait désormais en ligne, dans l’éditeur enteliVIZ HTML5. La dessinatrice ou le dessinateur doit disposer d’un compte enteliWEB accessible au moyen d’un mot de passe et d’un IDUL fournis par les services informatiques, par l’entremise du coordonnateur de l’équipe Régulation et Automatisme de l’ORGANISME PUBLIC. Une formation est donnée par une technicienne ou un technicien en informatique industrielle de l’ORGANISME PUBLIC afin d’assurer la conformité aux standards de la base de données et de sa structuration.

Appellation du dossier des nouveaux bâtiments

Pour chaque nouveau bâtiment, un dossier est créé afin de le localiser dans le répertoire (\\si-stk-ra\si-ra), plus précisément dans le répertoire RA-Documentation. Ce dossier contient la définition du pavillon (acronymes de trois lettres) et son numéro dans la liste des pavillons de l’ORGANISME PUBLIC.

Exemple :

CMD-409 = Centre de matières dangereuses

Le « 409 » provient de la liste des bâtiments produite par l’ORGANISME PUBLIC. Pour l’ORGANISME PUBLIC, cette description constitue l’adresse du bâtiment.

Quatre dossiers se trouvent à l’intérieur de ce répertoire : Dessins de contrôle, Documents divers, Archives et Séquences. Le rôle et la définition de ces dossiers sont décrits ci-après.

Dossier Dessins de contrôle

Le dossier des dessins de contrôle est destiné à héberger toutes les informations relatives au TQC produit par l’ENTREPRENEUR, ainsi que tout ce qui y est associé. Ce dossier comprend trois sous-dossiers obligatoires et tous les plans de contrôle actuels du bâtiment. Les sous-dossiers sont les suivants : Archives, Liste de matériel et Projets en cours.

Dans ce dossier, on trouve les dessins de contrôle du bâtiment les plus à jour. De plus, le fichier XXX_Résumé.xls, qui contient l’information sur tous les contrôleurs du bâtiment, est mis à jour en fonction de chaque projet. Ce fichier est utilisé pour générer les identifications des points de contrôle.

Dossier Archives

Le dossier Archives regroupe toutes les données d’archivage du bâtiment. À l’intérieur de ce dossier, chaque projet réalisé sur le bâtiment dispose de son propre sous-dossier. Pour les bâtiments conçus avant la mise en place du standard de la base de données, un fichier récapitulatif des projets est conservé afin de retracer les projets antérieurs à l’adoption de ce standard. En revanche, pour chaque nouveau projet, un fichier distinct est créé, portant le nom de projet attribué par l’ORGANISME PUBLIC, que l’on retrouve habituellement sur les plans des professionnels en ingénierie. Ce nom de projet est structuré comme dans l’exemple suivant : CMP-07-329, où CMP représente le campus (règle générale, on utilise l’acronyme du bâtiment), 07 indique l’année du projet et 329 désigne le 329e projet de l’année 2007.

Si ce numéro n’est pas visible sur les plans, il est possible de communiquer avec le Chargé de projet pour valider le numéro correspondant. Tous les fichiers liés au projet doivent être déposés dans chaque dossier. Par exemple, le rapport de mise en marche (en PDF) produit par le technicien ou la technicienne de mise en marche doit y figurer. La liste de matériel et la page titre (en format Visio) sont également incluses, car elles se rapportent directement au projet. Ces documents ne peuvent pas être regroupés avec les fichiers actuels, car la page titre mentionne les noms du professionnel ou de la professionnelle en ingénierie et le client, qui varient d’un projet à l’autre, tout comme la liste de matériel, qui est propre au projet concerné. Une copie de tous les TQC finaux au format PDF y est également déposée pour consultation future.

Dossier Projets en cours

Le dossier Projets en cours contient des dossiers portant le nom du projet de l’ORGANISME PUBLIC sur lequel des travaux sont encore actifs ou dont les TQC n’ont pas été remis. Lorsque les TQC finaux sont émis, le dossier doit être déplacé vers le dossier Archives, et les TQC actuels doivent être mis à jour.

Dossier Liste de matériel

Ce sous-dossier sert uniquement au dépôt des listes de matériel des TQC.

Dossier Documents divers

Ce dossier est principalement utilisé pour le dépôt de divers documents, tels que rapport de balancement, plan de ventilation desservie, plan de distribution de ventilation, fiche de performance, etc.

Dossier Archives

Ce dossier contient les anciens graphiques ORCAView en format GPC réalisés avant l’implémentation de nouveaux types de graphiques Web par l’éditeur enteliVIZ. Il inclura également une copie du projet actuel dans enteliVIZ, qui devra être mise à jour régulièrement.

Étant donné que le logiciel ORCAView ne sera plus pris en charge et que l’ORGANISME PUBLIC a commencé à intégrer de nouveaux graphiques dans la plateforme enteliWEB par le module enteliVIZ, ce dossier est en phase de transition. Pour les projets réalisés après la mise en place de cette nouvelle révision du Manuel des standards – Régulation et automatisme (MSRA), ce dossier servira d’espace de sauvegarde secondaire.

Pour les projets réalisés après l’adoption de cette nouvelle version du MSRA, la gestion de la base de données sera entièrement effectuée sur le serveur enteliWEB. Chaque bâtiment sera considéré comme un projet enteliVIZ, portant son propre acronyme. Tous les projets réalisés dans un bâtiment seront intégrés dans la version actuelle du projet du bâtiment. Il est donc essentiel que la dessinatrice ou le dessinateur ait accès à la plateforme enteliWEB pour effectuer son travail dans l’éditeur enteliVIZ.

Le nouveau type de graphique est au format. DG5 et est basé sur du HTML5, ce qui élimine le besoin de conversion en version Web. L’image ci-dessous présente un aperçu de l’organisation d’un projet dans l’éditeur enteliVIZ.

Cet aperçu montre les graphiques du pavillon CMD. Il est à noter que le répertoire « assets » est le seul emplacement où l’ENTREPRENEUR déposera toutes les images utilisées pour la création des graphiques.

Dossier Séquences

Le dossier Séquences contient toutes les séquences établies par la professionnelle ou le professionnel en ingénierie du projet. Ces séquences sont à jour et distinctes du dossier Dessins de contrôle, ce qui facilite leur accès et leur mise à jour.

Chaque diagramme système doit être séparé de son fichier de séquence. Les séquences sont nommées en fonction du bâtiment et du nom attribué par l’ORGANISME PUBLIC.

Ex. CMD-SY1-AR1_SQ, où CMD représente le nom du bâtiment et SY1-AR1, le nom fourni par l’équipe Mise en service. Ce nom est également présent sur les plans de la professionnelle ou du professionnel.

De plus, les liens intégrés dans les dessins de contrôle doivent être conçus en fonction de l’architecture de la base de données pour que, lors de l’impression des dessins de contrôle, les séquences à jour soient incluses, même si elles se trouvent dans un autre répertoire.

## Principales règles à suivre pour les dessins de contrôle

Les dessins de contrôle doivent refléter la réalité et, étant donné qu’ils sont utilisés par plusieurs personnes, un certain standard doit être respecté pour permettre aux utilisatrices et utilisateurs de naviguer rapidement entre les différents dessins, séquences et autres documents associés. Concernant les séquences des systèmes présentées dans les dessins de contrôle, certaines règles doivent être établies.

Séquences

Les séquences écrites doivent être adaptées par l’ENTREPRENEUR afin qu’elles correspondent en totalité à la séquence programmée et qu’elles puissent être reprogrammées intégralement en cas de perte de la programmation.

Lorsqu’il est fait mention d’un point de contrôle ou d’un système, il faut inscrire sa nomenclature entre parenthèses. Exemple : « - Les volets motorisés d’air neuf VM-UTA-1 (CMD_SY1AR1_V-PAF_MOD), de retour VM-UTA-2 (CMD_SY1AR1_V-RET_MOD) et d’alimentation vers les zones bureaux et autres VM-UTA-3 (CMD_SY1AR1_V-ALI2_MOD) et VM-UTA-4 (CMD_SY1AR1_) sont ouverts à 100 %. » (Voir annexes 6 et 7).

À la fin de chaque fichier de séquences, une liste des alarmes définies par la consultante ou le consultant doit être incluse, séparée en deux parties : les alarmes nécessitant une intervention et les alarmes de services non prioritaires.

Alarmes : Alarmes de services nécessitant une intervention : - Basse température de la gaine froide (<7.5 °C) (BNF_SY2A1R1E1_T-GAFR) - Basse température mécanique (basse limite) (BNF_SY2A1R1E1_GEL) - Basse température de retour (<15°C) (BNF_SY2A1R1E1_T-RET) - Haute température de la gaine chaude (>40 °C) (BNF_SY2A1R1E1_T-GACH) - Haute température de la gaine froide (>20 °C) (BNF_SY2A1R1E1_T-GAFR) - Arrêt non demandé du ventilateur d'alimentation (BNF_SY2A1R1E1_VA493_CVV-I/M-HZ) - Arrêt non demandé du ventilateur de retour (BNF_SY2A1R1E1_VE492_CVV-I/M-HZ) - Arrêt non demandé du ventilateur d'évacuation (BNF_SY2A1R1E1_VE1467_CVV-I/M-HZ) - Faute relais de surcharge d'un des ventilateurs d'alimentation (BNF_SY2A1R1E1_VA493_CVV-TR) - Faute relais de surcharge du ventilateur de retour (BNF_SY2A1R1E1_VE492_CVV-TR) - Faute relais de surcharge du ventilateur d'évacuation (BNF_SY2A1R1E1_VE1467_CVV-TR) - Faute d'un variateur de vitesse (ventilateurs) (BNF_SY2A1R1E1_VXXXXX_CVV-TR) - Basse température de l'eau glycolée (<1 °C) (BNF_SC2_ECH79_T-ENT et BNF_SC2_ECH79_T-SOR) - Haute limite humidité côté alimentation (>90 %) (BNF_SY2A1R1E1_H-ALI) Alarmes de services non prioritaires : - Haut niveau de CO₂ dans le retour (>1000 ppm) (BNF_SY2A1R1E1_CO2-RET) - Haute limite humidité côté alimentation (>85 %) (BNF_SY2A1R1E1_H-ALI)

Dessins de contrôle

Concernant les TQC, une certaine logique doit être respectée pour faciliter la recherche des informations par les utilisatrices et utilisateurs.

Étape de concept du projet

Pour travailler sur les documents existants et les maintenir à jour, il est convenu que l’ENTREPRENEUR en contrôle demande les TQC par courriel au Chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC. Cette demande doit inclure l’architecture réseau « XXX_ARCH+.vsd », le fichier « résumé.xls » ainsi que tous documents liés au projet concerné. La demande peut également mentionner les numéros des contrôleurs concernés, les numéros de système ou toute autre information pertinente pour la conception du projet.

Après avoir reçu la demande du Chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC, les techniciennes et techniciens du centre de contrôle doivent s’assurer que les documents demandés sont déposés dans le dossier commun (RA-dépôt, Dropbox, etc.) et en aviser l’ENTREPRENEUR en contrôle.

Étape d’approbation des documents

Lorsque les TQC sont soumis pour approbation, une copie PDF du projet (celle destinée aux professionnelles et professionnels en ingénierie) est déposée dans le dossier commun (RA-dépôt, Dropbox, etc.) et nommée selon le numéro de projet de l’ORGANISME PUBLIC. Le fichier « Résumé.xls » à jour doit aussi être déposé dans ce dossier pour permettre la production des lamicoïdes, qui seront imprimés après vérification des noms de points. Il est entendu que tous les éléments contrôlés doivent apparaître sur ce plan. Toutefois, d’autres éléments, comme une contre-passe ou les contrôles de l’humidificateur, doivent également y être identifiés.

Étape de livraison des TQC finaux

À la réalisation finale du projet, les TQC finaux doivent être déposés dans un dossier portant le nom du projet de l’ORGANISME PUBLIC. Ce dossier doit se retrouver dans le dossier commun (RA-dépôt, Dropbox, etc.). Un dessin Visio qui englobe le schéma du système contrôlé ainsi que tous les éléments qui y sont rattachés (ex. séquence, liste de matériel, etc.) doit être produit pour chaque système. En outre, le fichier « Résumé.xls » doit être mis à jour en fonction des travaux réalisés.

Pour éviter les doublons et la perte de données lors du dépôt des TQC, l’ENTREPRENEUR devra demander la version la plus récente des fichiers « Résumé.xls » et « XXX_ARCH+.vsd » afin d’y inclure toutes les modifications finales. Cette étape doit être effectuée la veille du dépôt pour que les nouveaux TQC tiennent compte des modifications apportées entre différents projets. Cela est indispensable pour éviter la perte des informations ajoutées entre l’étape d’approbation et celle de la livraison des TQC finaux.

Sur le plan représentant l’architecture réseau « XXX_ARCH+.vsd », tous les contrôleurs, nouveaux ou existants, peu importe le fabricant, sont représentés. Le numéro de la prise réseau fourni par la Direction des technologies de l’information (DTI) est inscrit à côté de chaque contrôleur Ethernet.

Tableau de bord

Le tableau de bord est un outil de visualisation et d’analyse des données en mode réel.

## Ventilation

Ce tableau permet de visualiser un ensemble de locaux connectés à un système de ventilation. Il s’agit d’un tableau présentant tous les locaux reliés au système de ventilation ainsi que les équipements associés.

Ce tableau doit inclure un en-tête qui donne un aperçu sur les systèmes. On y retrouve aussi les colonnes qui concernent le numéro de local, la température actuelle, le point de consigne de température, les points de consigne de refroidissement et de chauffage, s’il y a lieu, les pourcentages de volets de gaines chaudes et froides, selon le cas, le débit actuel, les points de consigne de débit de la gaine chaude et froide, selon le cas, ainsi que le pourcentage de modulation de la plinthe de chauffage.

Des liens fonctionnels doivent permettre la navigation entre ce tableau et les systèmes. Si un seul tableau est insuffisant, d’autres tableaux doivent être ajoutés pour inclure tous les locaux du système. Dans ce cas, les boutons de navigation Suivant et Précédent doivent être fonctionnels.

De plus, il est obligatoire d’afficher un bouton pour chaque local pour permettre la navigation vers celui-ci. En revanche, le retour vers le tableau se fera par le système, et non à partir du local.

Les boutons Suivant et Précédent seront utilisés dans le bandeau pour permettre une navigation entre les différentes pages du tableau d’un même système.

## Thermopompe

Ce tableau permet de visualiser un ensemble d’informations pour un groupe de refroidisseurs. Il devra contenir toutes les informations pertinentes relatives à ce groupe de refroidisseurs associés.

Les éléments suivants doivent être inclus dans le tableau :

Points de consigne

Arrêts et départs

États de marche

Températures des réseaux à l’évaporateur et au condenseur

Temps de fonctionnement

Ouverture des soupapes

Références

Alarmes

Toute autre information pertinente

Il est recommandé de vérifier avec l’équipe Régulation et automatisme pour s’assurer que toutes les informations nécessaires sont bien ajoutées au tableau.

ANNEXES

ANNEXE 1

EXEMPLE – TSE_SY1-A1/E1_PG (110600.PG 2)

Exemple de programmation :

// APPEL DES ROUTINES

If  ’TSE_SY1-A1E1_HORAIRE’ = On And ’TSE_SY1-A1_VA134_R/S’ = Off And

’110300.TSE_TOUT-MOTEUR_PERM-MAR’ = On Then

Call OPER

Else

Call INOPER

End If

//  SYSTEME MODE INNOCCUPE

Sub INOPER

’TSE_SY1-A1_S-SECH_MOD’ = 1

’TSE_SY1-A1_S-SERF_MOD’ = 1

’TSE_SY1-A1_S-HUM_MOD’ = 1

’TSE_SY1-A1E1_V-CONT-ROUE_MOD’ = 1

Stop ’TSE_SY1-A1_VA134_A/D’, ’TSE_SY1-E1_VE135_A/D’, ’TSE_SY1-A1E1_ROUE_A/D’

End Sub

// SYSTEME MODE OCCUPE

Sub OPER

// DEPART DU SYSTEME

Start ’TSE_SY1-A1_VA134_A/D’, ’TSE_SY1-E1_VE135_A/D’, ’TSE_SY1-A1E1_ROUE_A/D’

// VERIFICATION DE L’ETAT DE MARCHE DU SYSTEME ALI ET EVAC

If ’TSE_SY1-A1_VA134_I/M’ And ’TSE_SY1-E1_VE135_I/M’ Then

// RECUPERATION DE LA ROUE THERMIQUE SELON T-EXT

If ’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP’ Then

// MODULATION DU VOLET DE CONTOURNEMENT DE LA ROUE THERMIQUE

If ’TSE_SY1-A1E1_ROUE_MODE-HIVER’ = On Then

’TSE_SY1-A1E1_V-CONT-ROUE_MOD’ = 100 - ’TSE_SY1-E1_T-EVAC_PID’

Else

If ’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP-BAS’ Then

’TSE_SY1-A1E1_V-CONT-ROUE_MOD’ = ’TSE_SY1-A1_T-RECUP_PID’

Else

’TSE_SY1-A1E1_V-CONT-ROUE_MOD’ = 100 * (1 - ’TSE_SY1-A1E1_PERM-RET’)

End If

End If

Else

’TSE_SY1-A1E1_V-CONT-ROUE_MOD’ = 99

End If

ANNEXE 1 (suite)

// MODULATION DES SOUPAPES DE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT EN SEQUENCE

If ’TSE_SY1-A1_S-SERF_PERM’ Then

’TSE_SY1-A1E1_REF’ = Limit (Scale (’TSE_SY1-A1_T-ALI_PID’, 0, 60, 0, 100, 100), 0, ’TSE_SY1-A1_T-SOR-SERF_PID’)

’TSE_SY1-A1_S-HUM_MOD’ = 1

If ’TSE_SY1-A1E1_REF’ > ’TSE_SY1-A1_S-SERF_MOD’ Then

DoEvery 15S

’TSE_SY1-A1_S-SERF_MOD’ = Limit (’TSE_SY1-A1_S-SERF_MOD’ + 1, 0, TSE_110600_UNI_VENT_LIMIT_SERF)

End Do

Else

’TSE_SY1-A1_S-SERF_MOD’ = Limit (’TSE_SY1-A1E1_REF’, 0, TSE_110600_UNI_VENT_LIMIT_SERF)

End If

’TSE_SY1-A1_S-SECH_MOD’ = Limit (Scale (’TSE_SY1-A1_T-ALI_PID’, 0, 0, 100, 40, 0), 0, TSE_110600_UNI_VENT_LIMIT_SECH)

Else

’TSE_SY1-A1_S-SERF_MOD’ = 1

’TSE_SY1-A1_S-SECH_MOD’ = Limit (100 - ’TSE_SY1-A1_T-ALI_PID’, 0, TSE_110600_UNI_VENT_LIMIT_SECH)

// MODULATION DE L’HUMIDIFICATEUR

’TSE_SY1-A1_S-HUM_MOD’ = Min (100 - ’TSE_SY1-A1_H-ALI_PID’, 100 - ’TSE_SY1-A1E1_H-PI_PID’, ’TSE_110600_UNI_VENT_LIMIT_S-HUM’)

End If

Else

// PAS DE PREUVE DE MARCHE

’TSE_SY1-A1E1_V-CONT-ROUE_MOD’ = 1

’TSE_SY1-A1_S-SECH_MOD’ = Limit (Scale (’TSE_SY1-A1_T-ALI_PID’, 0, 0, 100, 40, 0), 0, TSE_110600_UNI_VENT_LIMIT_SECH)

’TSE_SY1-A1_S-SERF_MOD’ = 1

’TSE_SY1-A1_S-HUM_MOD’ = 1

’TSE_SY1-A1E1_ROUE_A/D’ = Off

End If

End Sub

// ALARME AVEC UN REARMEMENT D’UN OPERATEUR SI GEL 4 FOIS

If  ’TSE_SY1-A1E1_HORAIRE’ OnFor 5M Then

IfOnce  ’TSE_SY1-A1_GEL’ = On Then

’TSE_SY1-A1_GEL_4-ESSAI’ = ’TSE_SY1-A1_GEL_4-ESSAI’ + 1

End If

If  ’TSE_SY1-A1_GEL_4-ESSAI’ > 3 Then

’TSE_SY1-A1E1_B-LIM_PERM’ = On

End If

End If

IfOnce ’TSE_SY1-A1E1_B-LIM_PERM’ = Off Then

’TSE_SY1-A1_GEL_4-ESSAI’ = 0

End If

ANNEXE 1 (suite)

// CALCUL DU PC HUMIDITE DE PIECE SELON T-EXT

’TSE_SY1-A1E1_H-PI_PC’ = Scale (’TSE_T-EXT_VARIABLE_110600’, 0, ’TSE_SY1-A1E1_T-EXT-HUM_MIN’, ’TSE_SY1-A1E1_H-PI_MIN’,

’TSE_SY1-A1E1_T-EXT-HUM_MAX’, ’TSE_SY1-A1E1_H-PI_MAX’)

// PERMISSION DE LA ROUE THERMIQUE SELON LE TEMP EXTERIEUR SI TEXT ENTRE 15 ET 20 ON ARRETE LA RECUPERATION

’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP-BAS’ = Switch ( 'TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP-BAS',

’TSE_T-EXT_VARIABLE_110600’,

’TSE_SY1-A1E1_ROUE_T-EXT_PERM’, ’TSE_SY1-A1E1_ROUE_T-EXT_PERM’ + 1)

’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP-HAUT’ = Switch ( ’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP-HAUT’,

’TSE_T-EXT_VARIABLE_110600’,

’TSE_SY1-A1E1_ROUE_T-EXT_PERM’ + 6, ’TSE_SY1-A1E1_ROUE_T-EXT_PERM’ + 1)

If ’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP-BAS’ Or ’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP-HAUT’ Then

’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP’ = On

Else

’TSE_SY1-A1E1_PERM-RECUP’ = Off

End If

// PERMISSION VOLET CONTOURNEMENT SI TEMP RET PLUS CHAUD QUE LA TEMP EXT

’TSE_SY1-A1E1_PERM-RET’ = Switch ( ’TSE_SY1-A1E1_PERM-RET’, ’TSE_SY1-E1_T-RET’, ’TSE_T-EXT_VARIABLE_110600’ - 1, ’TSE_T-EXT_VARIABLE_110600’ + 1)

//  PERMISSION DE LA VALVE EAU REFROIDIE SELON TEMP EXTERIEUR

’TSE_SY1-A1_S-SERF_PERM’ = Switch ( ’TSE_SY1-A1_S-SERF_PERM’, ’TSE_T-EXT_VARIABLE_110600’,

’TSE_SY1-A1_S-SERF_T-EXT-PERM’, ’TSE_SY1-A1_S-SERF_T-EXT-PERM’ - 2)

//CALCUL DU PC ALIMENTATION SELON LA T-EXT SELON LE TEMP EXTERIEUR

’TSE_SY1-A1_T-ALI_PC’ = Round (Scale (’TSE_T-EXT_VARIABLE_110600’, 0, ’TSE_SY1-A1E1_T-EXT-ALI_MIN PC’,

’TSE_SY1-A1_T-ALI-MAX PC’, ’TSE_SY1-A1E1_T-EXT-ALI_MAX PC’, ’TSE_SY1-A1_T-ALI-MIN PC’)

ANNEXE 2

EXEMPLE – VND_80600_PRINC_PG (80600.PG1)

Call VND_80600_XFERT_PG

Call VND_SY20A_PG

Call VND_SY20A_ALTERNANCE_PG

Call ’VND_SY20-AR1_1672_AFF_PG’

Ex. : CSL_122100_XFERT_PG (122100.PG2)

// TRANSFERT DE LA TEMPERATURE EXTERIEUR

’TSE_110200_T-EXT_VARIABLE’ = ’110000.TSE_T-EXT_VARIABLE’

ANNEXE 3

EXEMPLE – TSE_110500_PRINC_PG (110500.PG1)

// APPEL DES PROGRAMMES

Call 'TSE_SY2-A1R1_PG'

Call TSE_110500_XFER_PG

Call 'TSE_110500_SOUS-RESEAU_PG'

TSE_110500_TIC = 110000.TSE_110000_RESEAU_TIC

ANNEXE 4

// ALTERNANCE

If MonthDay Between 1 7 Then

If Weekday = 3 Then

IfOnce Time = 800 Then

’ABP_SC1_PEACH216-217_PRIORITE’ = 1 - ’ABP_SC1_PEACH216-217_PRIORITE’

End If

End If

End If

ABP_SC1_PEACH216_PERM = ((’ABP_SC1_PEACH216-217_PRIORITE’ = On) Or ABP_SC1_PEACH217_VER)

ABP_SC1_PEACH217_PERM = ((’ABP_SC1_PEACH216-217_PRIORITE’ = Off) Or ABP_SC1_PEACH216_VER)

// DEPART DES POMPES

If ABP_SC1_PEACH216_PERM = On And ’ABP_SC1_PEACH216-217_PERM’ = On Then

’ABP_SC1_PEACH216_A/D’ = (ABP_SC1_PEACH216_VER = Off)

Else

’ABP_SC1_PEACH216_A/D’ = Off

End If

If ABP_SC1_PEACH217_PERM = On And ’ABP_SC1_PEACH216-217_PERM’ = On Then

’ABP_SC1_PEACH217_A/D’ = (ABP_SC1_PEACH217_VER = Off)

Else

’ABP_SC1_PEACH217_A/D’ = Off

End If

Variable POMPE1_AAGV As Integer

Variable POMPE1_AMGV As Integer

Variable POMPE2_AAGV As Integer

Variable POMPE2_AMGV As Integer

// ALARME SERVANT A VERROUILLER LES POMPES EN TROUBLE

POMPE1_AAGV = (’ABP_SC1_PEACH216_A/D’ OnFor 2M) And (’ABP_SC1_PEACH216_I/M’ = Off)

POMPE1_AMGV = (’ABP_SC1_PEACH216_A/D’ = Off) And (’ABP_SC1_PEACH216_I/M’ OnFor 10S)

POMPE2_AAGV = (’ABP_SC1_PEACH217_A/D’ OnFor 2M) And (’ABP_SC1_PEACH217_I/M’ = Off)

POMPE2_AMGV = (’ABP_SC1_PEACH217_A/D’ = Off) And (’ABP_SC1_PEACH217_I/M’ OnFor 10S)

// VERROUILLAGE DES POMPES

If POMPE1_AAGV = On Then

ABP_SC1_PEACH216_VER = On

End If

If POMPE2_AAGV = On Then

ABP_SC1_PEACH217_VER = On

End If

ANNEXE 4 (suite)

// RESET DU VERROUILLAGE DES POMPES

If ’ABP_SC1_PEACH216-217_VER_REARME’ = On Or POMPE1_AMGV = On Or POMPE2_AMGV = On Then

ABP_SC1_PEACH216_VER = Off

ABP_SC1_PEACH217_VER = Off

End If

If ’ABP_SC1_PEACH216-217_VER_REARME’ OnFor 15S Then

’ABP_SC1_PEACH216-217_VER_REARME.Out_Of_Service’ = Off

’ABP_SC1_PEACH216-217_VER_REARME’ = Off

End If

// POINT ENVOYER A LA CENTRALE URGENCE LORSQUE LES 2 POMPES SONT VERROUILLEES

If ABP_SC1_PEACH216_VER = On And ABP_SC1_PEACH217_VER = On Then

’ABP_SC1_PEACH216-217_URGENCE’ = On

Else

’ABP_SC1_PEACH216-217_URGENCE’ = Off

End If

// POINT ENVOYER SUR LE GRAPHIQUE POUR VERIFIER UNE PM NON VOULUE

If POMPE1_AMGV = On Or POMPE2_AMGV = On Then

’ABP_SC1_PEACH216-217_TROUBLE’ = On

Else

’ABP_SC1_PEACH216-217_TROUBLE’ = Off

End If

ANNEXE 5

// Alarme de basse limite de gel après 3 arrêt/départ du système de ventilation, voir ADJ-POL 330600.PG 16 ligne 100 à 130.

REM /// ARRET SUR BASSE LIMITE HARDWARE SANS CONTOURNEMENT

IF+ {330600} POL_SY3-A1R1_GEL AND {330600}POL_SY3-A1R1_VA1542_CVV-A/D THEN START B ELSE STOP B

IF+ TIME-ON ( B ) > 0:03:00 THEN START {330600}POL_SY3A1R1_GEL , C = C + 1

IF TIME-ON ({330600}POL_SY3A1R1_GEL ) >= 0:15:00 AND C < 3 THEN STOP {330600}POL_SY3A1R1_GEL

IF C >= 3 AND NOT {330600} POL_SY3A1R1_GEL THEN C = 0

IF TIME-ON ( {330600}POL_SY3-A1R1_VA1542_CVV-A/D ) > 0:15:00 AND {330600}POL_SY3-A1R1_T-ALI >= 8 THEN C = 0

ALARM {330600} POL_SY3A1R1_GEL AND C <= 2 , 1 , SYSTEME SY3-A1R1 ARRETE SUR BASSE LIMITE DE GEL

ALARM C >= 4 , 1 , SYSTEME SY3-A1R1 ARRETE SUR BASSE LIMITE DE GEL **REMISE NECESSAIRE**

ANNEXE 5 (suite)

Programmation pour les alarmes de la haute tension

- Créer une nouvelle alarme pour CVV-TR_ALM. Exemple : ’BNF_SY2A1R1E1_VA493_ CVV-TR_ALM_BV’

- Créer une BV qui est associée à l’alarme.

- Dans la EV de l’état de marche du ventilateur, créer et associer la BV I/M. Exemple : ’BNF_SY2A1R1E1_VA493_ CVV-I/M_ALM_BV’

- Ensuite, faire la ligne de programmation suivante :

DELTA

// ALARME HAUTE-TENSION

If (’BNF_SY2A1R1E1_VA493_CVV-A/D’ = On) And (BNF_SY2A1R1E1_VA493_ETAT = Off) Then

If ’BNF_SY2A1R1E1_VA493_CVV-TR’ = On Then

’BNF_SY2A1R1E1_VA493_ CVV-TR_ALM_BV’ = On

’BNF_SY2A1R1E1_VA493_ CVV-I/M_ALM_BV’ = Off

Else

’BNF_SY2A1R1E1_VA493_ CVV-TR_ALM_BV’ = Off

’BNF _SY2A1R1E1_VA493_ CVV-I/M_ALM_BV’ = On

End If

Else

’BNF_SY2A1R1E1_VA493_ CVV-TR_ALM_BV’ = Off

’BNF_SY2A1R1E1_VA493_ CVV-I/M_ALM_BV’ = Off

End If

RELIABLE

200 REM /// ALARME HAUTE-TENSION

210 IF VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-AD AND NOT VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-I/M_ETAT THEN GOTO 220 ELSE STOP VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-TR_ALM_BV , STOP VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-I/M_ALM_BV , GOTO 240

220 IF VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-TR THEN START VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-TR_ALM_BV , STOP VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-I/M_ALM_BV ELSE STOP VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-TR_ALM_BV , START VCH_10SY63A1_VMUL19_CVV-I/M_ALM_BV

240 REM /// FIN

Vulgarisation

Si l’arrêt/départ est en marche et que la preuve de marche est en arrêt,

Si l’entrée CVV est en trouble,

Alarme CVV_TR

Si l’entrée CVV est normale

Alarme ETAT de marche

Le message associé est la M#117 pour CVV-TR_ALM_BV et la classe d’alarme selon le cas EVC26 (ABE) ou EVC34(BE).

Le message associé est la M#22 pour CVV-I/M_ALM_BV et la classe d’alarme selon le cas EVC26 (ABE) ou EVC34(BE).

ANNEXE 6

RÉSEAU DE CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE (BNF-SC2)

Arrêt/départ du système :

Lorsqu’une des soupapes de gaine chaude (BNF_SY9A1R1E1_S-SECH_MOD, BNF_SY2A1R1E1_S-SECH_MOD, BNF_SY5A1R1E1_S-SECH_MOD et BNF_SY8A1R1E1_S-SECH_MOD) est ouverte à plus de 50 % pendant plus de 5 minutes, une pompe de chauffage primaire (POMP-CEN-526 ou POMP-CEN-527) est démarrée (BNF_SC1_PEACH526_A/D ou BNF_SC1_PEACH527_A/D). Lorsque les soupapes des serpentins de gaine chaude des quatre systèmes sont inférieures à 25 % d’ouverture, la pompe d’eau de chauffage est arrêtée.

Pompage :

Une deuxième pompe (BNF_SC1_PEACH526_A/D ou BNF_SC1_PEACH527_A/D) est mise en marche lorsque la moyenne des soupapes des serpentins de chauffage est supérieure à 75 % ou qu’une de ces soupapes est ouverte à plus de 90 % (BNF_SY9A1R1E1_S-SECH_MOD, BNF_SY2A1R1E1_S-SECH_MOD, BNF_SY5A1R1E1_S-SECH_MOD et BNF_SY8A1R1E1_S-SECH_MOD).

La deuxième pompe (BNF_SC1_PEACH526_A/D ou BNF_SC1_PEACH527_A/D) arrête lorsque la moyenne de l’ouverture des soupapes est inférieure à 40 %.

Les pompes secondaires (POMP-CEN-528 et POMP-CEN-529) desservant les condenseurs des refroidisseurs (REFR-VOL-18 et REFR-VOL-19) démarrent (BNF_SC1_PEACH528_A/D et BNF_SC1_PEACH529_A/D) lorsque leur refroidisseur attitré est autorisé à fonctionner.

La pompe d’eau réfrigérée POMP-CEN-533 (BNF_SR1_PEAFR533_CVV_A/D) démarre sur preuve de marche d’une des pompes secondaires (BNF_SC1_PEACH528_I/M et BNF_SC1_PEACH529_I/M) desservant les condenseurs (REFR-VOL-18 et REFR-VOL-19).

La vitesse de rotation de la pompe (BNF_SR1_PEAFR533_CVV_MOD) module de 40 % à 100 % afin de maintenir la température de sortie des refroidisseurs (BNF_SC1_REFR-18_T-SOR et BNF_SC1_REFR-19_T-SOR) à son point de consigne tout en maintenant un débit minimum de 80 USGPM lorsqu’un refroidisseur est en marche et de 160 USGPM lorsque les deux refroidisseurs sont en marche.

La soupape de contournement d’eau réfrigérée (SOUP-CON-1068) module (BNF_SR1_S-CONTOURNEMENT_MOD) de 0 % à 100 % afin de maintenir la température de sortie (BNF_SR1_REFR-18-19_T-SOR) des évaporateurs à 5,5 °C.

ANNEXE 6 (suite)

Refroidisseurs :

Lorsqu’un refroidisseur est autorisé à fonctionner (BNF_SR1_REFR-18_A/D OU BNF_SR1_REFR-19_A/D), il démarre sur preuve de marche (BNF_SR1_PEAFR533_CVV_I/M-HZ) de la pompe d’eau réfrigérée (POMP-CEN-533) et de sa pompe (BNF_SC1_PEACH528_I/M ou BNF_SC1_PEACH529_I/M) desservant son condenseur.

Les refroidisseurs contrôlent leurs compresseurs afin de maintenir la température d’eau réfrigérée à son point de consigne de 5,5 °C.

Lorsque la température à l’entrée de l’échangeur vapeur ECHA-TUB-25 est sous 40 °C, et 1,5 °C en dessous du point de consigne d’alimentation en eau chaude depuis plus de deux minutes, et qu’aucun compresseur n’a arrêté ou démarré depuis 10 minutes, un compresseur additionnel est demandé en marche en passant à l’étape de récupération suivante.

Lorsque la température à l’entrée de l’échangeur vapeur ECHA-TUB-25 est supérieure à 42 °C, et 2 °C au-dessus du point de consigne d’alimentation en eau chaude depuis plus de deux minutes, et qu’aucun compresseur n’a arrêté ou démarré depuis 10 minutes, un compresseur additionnel est demandé en arrêt.

L’étape est aussi diminuée de 1 aussitôt que la température de sortie du condenseur d’un des refroidisseurs de récupération dépasse 46 °C pendant 60 secondes, ou 50 °C pendant 1 seconde.

La limite de charge des refroidisseurs est diminuée en fonction des étapes de récupération ci-dessous.

| Étapes de récupération | Limite de charge des refroidisseurs de récupération |  |
| --- | --- | --- |
|  | Refroidisseur prioritaire | Deuxième refroidisseur |
| 0 | 0 % (arrêt des compresseurs) |  |
| 1 | 1 compresseur |  |
| 2 | 2 compresseurs | 0 % (arrêt des compresseurs) |
| 3 (1 refroidisseur) | 3 compresseurs | 0 % (arrêt des compresseurs) |
| 3 (2 refroidisseurs) | 2 compresseurs | 1 compresseur |
| 4 | 2 compresseurs | 2 compresseurs |
| 5 | 3 compresseurs | 2 compresseurs |
| 6 | 3 compresseurs | 3 compresseurs |

Le point de consigne de la température d’alimentation d’eau de chauffage (BNF_SC1_T-ALI) est déterminé en fonction de la température extérieure (BNF_T-EXT) selon le tableau suivant :

| Température extérieure | Point de consigne de la température d’alimentation d’eau de chauffage |
| --- | --- |
| -30 °C et moins | 50 °C |
| 15 °C et plus | 32 °C |

Un réajustement du point de consigne de -5 à +5° C (ajust.), mais à un maximum de 55 ° C, est effectué très lentement, afin de maintenir à 80 % la moyenne d’ouverture des soupapes motorisées desservies par ce réseau, ouvertes à plus de 60 %.

ANNEXE 6 (suite)

Échangeur à vapeur :

Les soupapes motorisées sur la vapeur desservant l’échangeur à tubes ECHA-TUB-25 modulent (BNF_SV1_S-VAP1066_MOD et BNF_SV1_S-VAP475_MOD) en séquence afin de maintenir la température d’alimentation (BNF_SC1_ECH25_T-SOR) à son point de consigne selon le tableau suivant (augmentation de la boucle sur baisse de température) :

| % sortie boucle PI | SOUP-CON-475 | SOUP-CON-1066 |
| --- | --- | --- |
| 0 % | 0 % | 0 % |
| 50 % | 100 % | 0 % |
| 100 % | 100 % | 100 % |

Préchauffage du réseau périphérique :

Lorsque la température de retour (BNF_SC1_T-ALI) du réseau d’eau de chauffage périphérique est inférieure à la température d’alimentation (BNF_SC1_T-RET) du réseau d’eau chaude basse température, la soupape SOUP-CON-1023 ferme et SOUP-CON-1021 ouvre (BNF_SC1_S-PHERIPHERIE-1-2_O/F).

ANNEXE 7

SYSTÈME BNF-SY5-A1R1E1 (INFÉRIEUR)

Arrêt/départ du système :

Les ventilateurs d’alimentation (BNF_SY5A1R1E1_VA499_CVV-A/D), de retour (BNF_SY5A1R1E1_VE498_CVV-A/D) et d’évacuation (BNF_SY5A1R1E1_VE1458_CVV-A/D) sont démarrés selon un horaire ou un prédémarrage.

Les ventilateurs doivent être en marche pendant les périodes occupées du bâtiment, qui sont déterminées par le tableau suivant (les heures doivent être ajustables par l’opérateur) :

| Jour | Mode occupé | Mode inoccupé |
| --- | --- | --- |
| Lundi | 7 h 30 | 23 h |
| Mardi | 7 h 30 | 23 h |
| Mercredi | 7 h 30 | 23 h |
| Jeudi | 7 h 30 | 23 h |
| Vendredi | 7 h 30 | 23 h |
| Samedi | 9 h 30 | 17 h 30 |
| Dimanche | 9 h 30 | 17 h 30 |

Les roues enthalpiques démarrent si la température extérieure est supérieure à la température de retour et arrêtent lorsque la température extérieure est au-dessus du point de consigne de la gaine froide.

Lorsque le système est en mode occupé, la soupape de l’humidificateur (BNF_ SY5A1R1E1_HUM_MOD), les soupapes des serpentins de préchauffage (BNF_ SY5A1R1E1_S-PRECH_MOD et BNF_SC1_S-ECH80_MOD), de la gaine chaude (BNF_ SY5A1R1E1_S-SECH_MOD) et de la gaine froide (BNF_ SY5A1R1E1_S-SEFR_MOD), ont la permission de moduler. En périodes inoccupées, ces soupapes sont forcées fermées, à l’exception des soupapes de préchauffage qui vont moduler en prévention du gel.

Démarrage de vr498 dans les deux modes et module à 30 % (minimum)

Démarrage de ve1458 si permission enthalpie extérieure.

Prédémarrage :

Chauffage :

Lorsque la moyenne des dix températures de pièces (BNF_XXXX_T-PIE) les plus froides est inférieure à 20 °C et que la température extérieure (BNF_T-EXT) est inférieure à 10 °C, ou que la température extérieure est inférieure à -15 °C, le système démarre en mode prédémarrage chauffage. En mode prédémarrage chauffage d’alimentation, le ventilateur d’alimentation est démarré (BNF_SY5A1R1E1_VA499_CVV-A/D). La vitesse du ventilateur d’alimentation est modulée (BNF_SY5A1R1E1_VA499_CVV-MOD), afin de maintenir le point de consigne de pression (BNF_SY5A1R1E1_P-GACH), mais avec une limite de 50 % de vitesse de rotation. Seule la soupape du serpentin de la gaine chaude (BNF_SY5A1R1E1_S-SECH_MOD) a la permission de moduler. Les volets d’air neuf (BNF_SY5A1R1E1_V-PAF_MOD) et d’évacuation (BNF_SY5A1R1E1_V-EVAC_MOD) sont fermés et les roues enthalpiques (BNF_SY5A1R1E1_RTH7_A/D et BNF_SY5A1R1E1_RTH6_A/D) sont à l’arrêt. Lorsque le système fonctionne en mode prédémarrage, il le reste jusqu’à la prochaine période d’occupation.

ANNEXE 7

Climatisation :

Lorsque la moyenne des dix températures de pièces (BNF_XXXX_T-PIE) les plus chaudes est supérieure à 24 °C et que la température extérieure (BNF_T-EXT) est supérieure à 10 °C, ou que la température extérieure est supérieure à 25 °C, le système démarre en mode prédémarrage climatisation. En mode prédémarrage climatisation, le ventilateur d’alimentation est démarré (BNF_SY5A1R1E1_VA499_CVV-A/D).

La vitesse du ventilateur d’alimentation est modulée (BNF_SY5A1R1E1_VA499_CVV-MOD) afin de maintenir le point de consigne de pression statique (BNF_SY5A1R1E1_P-GAFR), mais avec une limite de 50 % de vitesse de rotation. Seule la soupape de refroidissement a la permission de moduler (BNF_ SY5A1R1E1_S-SEFR_MOD). Les volets d’air neuf (BNF_SY5A1R1E1_V-PAF_MOD) et d’évacuation (BNF_SY5A1R1E1_V-EVAC_MOD) sont fermés si l’enthalpie de l’air extérieur est plus grande que celle de l’air de retour, sinon les volets d’air neuf et d’évacuation ouvrent à 100 % et le ventilateur d’évacuation est démarré (BNF_SY5A1R1E1_VE1458_CVV-A/D). Les roues enthalpiques (BNF_SY5A1R1E1_RTH7_A/D et BNF_SY5A1R1E1_RTH6_A/D) sont toujours à l’arrêt en mode prédémarrage. Lorsque le système fonctionne en mode prédémarrage, il le reste jusqu’à la prochaine période d’occupation.

Mode occupé

Ventilateur d’alimentation :

Lorsque le système est demandé en marche, le ventilateur d’alimentation (BNF_SY5A1R1E1_VA499_CVV-MOD) module afin de maintenir la pression la plus élevée à son point de consigne entre la gaine froide (BNF_SY5A1R1E1_P-GAFR) et la gaine chaude (BNF_SY5A1R1E1_P-GACH).

Le point de consigne de pression d’alimentation est fixe et déterminé au balancement.

Air neuf et air évacué :

Lorsque le système est en mode occupé, le volet d’évacuation (BNF_SY5A1R1E1_V-EVAC_MOD) module entre 25 % et 100 % afin de maintenir le débit d’évacuation (BNF_SY5A1R1E1_DEBIT-EVAC) à son point de consigne de 4247 l/s, le ventilateur de retour (BNF_SY5A1R1E1_VE498_CVV-A/D) et le volet d’air neuf (BNF_SY5A1R1E1_V-PAF_MOD) modulent afin de maintenir le débit d’air neuf (BNF_SY5A1R1E1_DEBIT-PAF) à son point de consigne de 3964 l/s, selon le tableau suivant (augmentation de la sortie de la boucle sur baisse du débit d’air neuf) :

| % sortie boucle PI | Vitesse du ventilateur de retour | % ouverture du volet d’air neuf |
| --- | --- | --- |
| 0 % | 100 % | Minimum (25 % ajustable) |
| 50 % | 100 % | 100 % |
| 100 % | 30 % | 100 % |

ANNEXE 7

Une alarme non prioritaire est générée si le volet d’air neuf (BNF_SY5A1R1E1_V-PAF_MOD) n’est pas complètement ouvert ou fermé pendant plus de 10 minutes (balancement du ventilateur de retour nécessaire). En périodes inoccupées et en mode prédémarrage chauffage, les volets d’air neuf (BNF_SY5A1R1E1_V-PAF_MOD) et d’évacuation (BNF_SY5A1R1E1_V-EVAC_MOD) sont complètement fermés ; en prédémarrage climatisation, les volets sont contrôlés en fonction de la différence d’enthalpie entre l’air de retour et l’air extérieur.

Préchauffage de l’air neuf :

La pompe du réseau d’eau glycolée POMP-CEN-531 (BNF_SC2_PGLY531_A/D) démarre lorsque la température extérieure descend en dessous de 4 °C, et arrête lorsque la température extérieure monte au-dessus de 6 °C.

La soupape 3 voies antigel SOUP-CON-1079 (BNF_ SY5A1R1E1_S-PRECH_MOD) module afin de maintenir 2 °C à l’entrée (BNF_SC2_ECH80_T-ENT) de l’échangeur à plaques côté eau glycolée (contournement du serpentin sur baisse de température).

La température du point de consigne de sortie de glycol (BNF_SC2_ECH80_T-SOR) de l’échangeur à plaques va moduler de son minimum à 41 °C, pour maintenir la température de l’air à la sortie du serpentin (BNF_SY5A1R1E1_T-PAF) à son point de consigne. Le point de consigne de température de préchauffage d’air neuf (BNF_SY5A1R1E1_T-PAF) module de 4 °C à 10 °C, afin de maintenir la température de la gaine froide (BNF_SY5A1R1E1_T-GAFR) à un minimum de 10 °C.

La température minimum du point de consigne de sortie (BNF_SC2_ECH80_T-SOR) de glycol de l’échangeur à plaques varie de 2 °C à 15 °C, afin de maintenir la soupape 3-voies (BNF_ SY5A1R1E1_S-PRECH_MOD) antigel à un maximum de 90 % d’ouverture, mais est au moins égale au point de consigne de température de préchauffage (BNF_SY5A1R1E1_T-PAF) (augmentation du point de consigne sur ouverture de la soupape). La soupape motorisée SOUP-SON-1062 (BNF_SC1_S-ECH80_MOD) module afin de maintenir la température de l’eau glycolée à la sortie (BNF_SC2_ECH80_T-SOR) de l’échangeur à son point de consigne.

Maintien de la température de la gaine froide :

La soupape d’eau réfrigérée (BNF_ SY5A1R1E1_S-SERF_MOD) du serpentin de refroidissement module de 0 à 100 %, afin de maintenir la gaine froide (BNF_SY5A1R1E1_T-GAFR) à son point de consigne, et ce, même en hiver (les serpentins de la gaine froide ne sont plus vidés en hiver).

Le point de consigne de la gaine froide (BNF_SY5A1R1E1_T-GAFR) est modulé en fonction de la température extérieure (BNF_T-EXT), selon le tableau suivant :

| Température extérieure | Point de consigne de la gaine froide |
| --- | --- |
| 4 °C et moins | 16 °C |
| 10 °C et plus | 11 °C |

Si la température d’alimentation de la gaine froide (BNF_SY5A1R1E1_T-GAFR) descend sous 7,5 °C, une alarme est générée et la soupape d’eau réfrigérée (BNF_ SY5A1R1E1_S-SERF_MOD) ouvre à 100 % pour assurer une protection contre le gel.

ANNEXE 7

Maintien de la température de la gaine chaude :

Le point de consigne de la gaine chaude (BNF_SY5A1R1E1_T-GACH) est déterminé en fonction de la température extérieure (BNF_T-EXT), selon le tableau suivant :

| Température extérieure (ajust.) | Point de consigne de la gaine chaude (ajust.) |
| --- | --- |
| 22 °C et plus | 22 °C |
| -20 °C et moins | 38 °C |

Un réajustement de +/- 3 °C est effectué sur le point de consigne de la température de la gaine chaude (BNF_SY5A1R1E1_T-GACH) afin de maintenir le point de consigne de pression de la gaine chaude (BNF_SY5A1R1E1_P-GACH) égale au point de consigne de pression de la gaine froide (BNF_SY5A1R1E1_P-GAFR) (augmentation du point de consigne de la gaine chaude sur augmentation de la pression de la gaine chaude par rapport à la gaine froide). La soupape motorisée du serpentin de la gaine chaude (BNF_SY5A1R1E1_S-SECH_MOD) module de 0 % à 100 %, afin de maintenir la température de la gaine chaude (BNF_SY5A1R1E1_T-GACH) à son point de consigne.

Lorsque les soupapes des serpentins de la gaine chaude (BNF_SY9A1R1E1_S-SECH_MOD, BNF_SY2A1R1E1_S-SECH_MOD, BNF_SY5A1R1E1_S-SECH_MOD et BNF_SY8A1R1E1_S-SECH_MOD) des quatre systèmes sont inférieures à 25 % d’ouverture, la pompe d’eau de chauffage (BNF_SC1_POEACH526_A/D ou BNF_SC1_POEACH527_A/D) est arrêtée.

Maintien de l’humidité d’alimentation :

Le point de consigne de point de rosée dans l’alimentation module de 1 °C à 3,5 °C, afin de maintenir l’humidité relative dans le retour (BNF_SY5A1R1E1_H-RET) à son point de consigne de 30 % d’humidité relative. Le contrôleur détermine, à l’aide des fonctions psychrométriques d’humidité relative requise à la température d’alimentation (BNF_SY5A1R1E1_T-GAFR), du système afin d’obtenir le point de consigne de point de rosée. Le point de consigne d’humidité relative d’alimentation (BNF_SY5A1R1E1_H-GACH) est égal à la plus petite valeur entre cette valeur et 75 %.

La soupape de l’humidificateur module (BNF_SY5A1R1E1_HUM_MOD) de 0 à 100 %, afin de maintenir le point de consigne d’humidité relative d’alimentation (BNF_SY5A1R1E1_H-GACH) à son point de consigne.

Si l’humidité relative dans le conduit d’alimentation (BNF_SY5A1R1E1_H-GACH) est supérieure à 85 %, la soupape de vapeur SOUP-CON-469 est forcée fermée et une alarme est signalée.