| PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS |  |
| --- | --- |
| 1.1 Sommaire | .1 Contenu de la section |
|  | .1 Exigences visant l’identification des réseaux de tuyauterie et de conduits d’air, de la robinetterie et des dispositifs de commande/régulation, les modes et les éléments d’identification utilisés, y compris leur emplacement, et les méthodes d’installation connexes. |
| 1.2 Références | .1 Association canadienne du gaz (CGA) |
|  | .1 CSA/CGA B149.1, Code d’installation du gaz naturel et du propane. |
|  | .2 Office des normes générales du Canada (CGSB) |
|  | .1 CAN/CGSB-1.60, Peinture-émail brillante d’intérieur aux résines alkydes. |
|  | .2 CAN/CGSB-24.3, Identification des réseaux de canalisations. |
|  | .3 National Fire Protection Association (NFPA) |
|  | .1 NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems. |
|  | .2 NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems. |
| 1.3 Travaux connexes | .1 Section 15010, Exigences générales en mécanique (complémentaires à la Division 1). |
|  | .2 Section 15400, Plomberie – prescriptions normalisées. |
|  | .3 Section 15500, Chauffage et refroidissement – prescriptions normalisées. |
|  | .4 Section 15800, Ventilation/climatisation – prescriptions normalisées. |
|  | .5 Section 15900, Régulation (contrôle). |

| PARTIE 2 – PRODUITS |  |
| --- | --- |
| 2.1 Plaques signalétiques des fabricants | .1 Plaques signalétiques en métal, fixées mécaniquement aux pièces de matériel par le fabricant. |
|  | .2 Les inscriptions (lettres et chiffres) doivent être en relief (saillie). |
|  | .3 Les renseignements ci-après, selon le cas, doivent être indiqués sur les plaques signalétiques. |
|  | .1 Appareil : |
|  | .1 nom du fabricant ; .2 modèle ; .3 dimensions ; .4 numéro de série ; .5 puissance ; .6 débit. |
|  | .2 Moteur : |
|  | .1 tension ; .2 fréquence du courant d’alimentation ; .3 nombre de phases ; .4 puissance ; .5 type de service ; .6 dimensions du bâti. |
| 2.2 Plaques d’identification des systèmes et équipements mécanique | .1 Les étiquettes autocollantes sont fournies par l’ORGANISME PUBLIC et, à cette fin, l’ENTREPRENEUR doit communiquer avec le chargé de projet afin de les obtenir. |
|  | .2 L’étiquette d’identification doit être apposée sur l’équipement ou près de l’équipement. Par exemple, sur un conduit de ventilation qui n’est pas isolé (HUMI-VAP-XXX, REGI-REG-XXX et UNIT-TER-XXX), l’étiquette doit être installée de manière telle que la désignation soit facilement lisible à partir des aires d’exploitation habituelles. |
|  | .3 Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire le point précédent, pour tous les équipements en plomberie/chauffage/refroidissement et pour les petits équipements l’ENTREPRENEUR doit identifier les équipements au moyen de plaques lamicoïdes, comme spécifié à l’article 2.3. L’identification ne doit pas être collée sur l’isolation, compte tenu de la mauvaise adhérence. |

|  | .4 L’installation des étiquettes autocollantes identifiant les équipements mécaniques alimentés électriquement (ex. moteurs) relève de l’ENTREPRENEUR électricien. Pour tous les autres équipements (ex. fontaines d’eau réfrigérée) raccordés au moyen d’une fiche à une prise de courant, l’installation des étiquettes autocollantes demeure sous la responsabilité de l’ENTREPRENEUR en mécanique, selon la discipline. |
| --- | --- |
| 2.3 Plaquettes lamicoïdes vierges | .1 L’ENTREPRENEUR doit fournir et installer les plaquettes en plastique lamicoïde vierges utilisées pour identifier les systèmes et équipements mécaniques spécifiés sur les plans. |
|  | .2 Les plaquettes lamicoïdes à fournir ont les dimensions suivantes : |
|  | .1 60 mm de largeur ; .2 165 mm de longueur ; .3 3 mm d’épaisseur. |
|  | .3 Les plaquettes sont trouées à 7 mm (0,25 po) d’une des extrémités et le trou est de 5 mm Ø. |
|  | .4 Les plaquettes sont installées au moyen de chaînettes selon les aux spécifications suivantes : |
|  | .1 chaînette avec billes no 10 en laiton recouvert de chrome, telle que le modèle Q350 de Master Plumber ; .2 accouplement de 3/16 Ø pour chaînette no 10, tel que le modèle 307B de Master Plumber. |
| 2.4 Identification selon le système existant | .1 Identifier les ouvrages ajoutés, changés ou améliorés selon le système d’identification prescrit à la présente section. |
| 2.5 Tuyauteries régies par des codes | .1 Identification : |
|  | .1 Gaz naturel et propane : selon la norme CSA/CGA B149.1. .2 Extincteurs automatiques : selon la norme NFPA 13. .3 Installation de colonnes montantes et de robinets armés : selon la norme NFPA 14. |

| 2.6 Identification des tuyauteries | .1 Le fluide véhiculé dans les tuyauteries doit être identifié par des marquages de couleur de fond, par des pictogrammes (dans le cas de produits contrôlés, selon la définition de la norme CAN/CGSB-24.3) et/ou par des légendes. Le sens d’écoulement doit être indiqué par des flèches. |
| --- | --- |
|  | .1 À moins d’indications contraires, les tuyauteries doivent être identifiées conformément à la norme CAN/CGSB 24.3. |
|  | .2 Pictogrammes |
|  | .1 Le cas échéant, les pictogrammes doivent être conformes aux exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). |
|  | .3 Légende |
|  | - Lettres majuscules de hauteur et de couleur conformes à la norme CAN/CGSB 24.3. |
|  | .4 Flèches indiquant le sens d’écoulement |
|  | .1 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge inférieur à 75 mm : 100 mm de longueur x 50 mm de hauteur. |
|  | .2 Diamètre extérieur du tuyau/calorifuge de 75 mm et plus : 150 mm de longueur x 50 mm de hauteur. |
|  | .3 Flèches à deux pointes lorsque le sens d’écoulement est réversible. |
|  | .5 Dimensions des marquages de couleur de fond |
|  | .1 Hauteur : suffisante pour couvrir la circonférence du tuyau/calorifuge. |
|  | .2 Longueur : suffisante pour permettre l’apposition du pictogramme, de la légende et des flèches |
|  | .6 Matériaux de fabrication des marquages de couleur de fond, du lettrage (légendes) et des flèches |
|  | .1 Tubes et tuyaux de 20 mm de diamètre ou moins : étiquettes en plastique, autocollantes, hydrofuges et résistantes à la chaleur. |
|  | .2 Revêtement de protection et à sous-face enduit d’un adhésif de contact hydrofuge, conçu pour résister à un taux d’humidité relative de 100 %, à une chaleur constante de 150 °C et à une chaleur intermittente de 200 °C. |
|  | .7 Couleurs de fond et légendes |
|  | - Lorsque les couleurs de fond et les légendes ne sont pas précisées, se conformer aux directives du chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC. |
|  | - Couleurs de fond et couleur des légendes et des flèches : se conformer au tableau ci-dessous. |
| Matière; Couleurs de fond 1; Légendes, flèches. Dangereuse; Jaune; Noir. Essentiellement peu dangereuse; Vert; Blanc. Protection incendie; Rouge; Blanc. Air; Bleu 2; Blanc. 1. Toutes les désignations de couleurs sont celles de la norme 1-GP-12c de l’ONGC, maintenant remplacée par la norme Federal Standard 595B, avec les numéros correspondant aux mêmes couleurs.. 2. Couleur spécifique à l’ORGANISME PUBLIC.. |
|  | .8 Dimension des étiquettes |
|  | .1 La dimension des étiquettes doit être conforme aux indications données dans le tableau ci-dessous. |
| Diamètre de la tuyauterie; Dimension minimale du texte. Longueur minimale; Hauteur minimale. ¾ po (19 mm) à 1 ¼ po (32 mm); 8 po (200 mm); ½ po (13 mm). 1 ½ po (38 mm) à 2 po (51 mm); 8 po (200 mm); ¾ po (19 mm). 2 ½ po (64 mm) à 6 po (150 mm); 12 po (300 mm); 1 ¼ po (32 mm). 8 po (200 mm) à 10 po (250 mm); 24 po (600 mm); 2 ½ po (64 mm). plus de 10 po (250 mm); 32 po (800 mm); 3 ½ (89 mm). |
|  | .9 Les réseaux de canalisations contenant des matières à température élevée doivent afficher la température et/ou le terme « Chaud » sur la légende. |
|  | .1 Les matières à haute pression ou à haute température sont considérées comme dangereuses. Pour certaines matières, une température aussi basse que 60 °C ou une pression aussi faible que 275 kPa peuvent être dangereuses. |

|  | .10 Les réseaux de canalisations véhiculant des matières à pression élevée doivent afficher la pression et/ou le terme « Pressurisé » sur la légende. Les canalisations transportant de la vapeur doivent avoir le terme « Vapeur » sur la légende. |
| --- | --- |
|  | .11 Le marquage de couleur de fond et les légendes pour tuyauteries doivent être conformes aux indications données au tableau d’identification ci-dessous : |
| Fluide véhiculé; Couleur de fond; Texte sur la tuyauterie. 01; Eau froide domestique; Vert; EAU FROIDE DOM.. 02; Eau chaude domestique; Vert; EAU CHAUDE DOM.. 03; Recirculation eau chaude domestique; Vert; RECIRC. EAU CHAUDE DOM.. 04; Eau non potable; Vert; EAU NON POTABLE. 05; Eau déminéralisée ou distillée; Vert; EAU DÉMINÉRALISÉE OU DISTILLÉE. 06; Évacuation eau sanitaire; Vert; EAUX SANITAIRES. 07; Évacuation eau pluviale; Vert; EAUX PLUVIALES. 08; Ventilation plomberie sanitaire; Vert; ÉVENT SANITAIRE. 09; Ventilation plomberie pluviale; Vert; ÉVENT PLUVIAL. 10; Alimentation d’eau refroidie; Vert; ALIM. EAU REFROIDIE. 11; Retour d’eau refroidie; Vert; RET. EAU REFROIDIE. 12; Vapeur haute pression; Jaune; VAPEUR HP_____KPA. 13; Vapeur basse pression; Jaune; VAPEUR BP_____KPA. 14; Condensé de vapeur haute pression; Jaune; CONDENSÉ VAPEUR HP. 15; Condensé de vapeur basse pression; Jaune; CONDENSÉ VAPEUR BP. 16; Condensé de vapeur pompée; Jaune; CONDENSÉ VAPEUR POMPÉE. 17; Évent de vapeur; Jaune; ÉVENT VAPEUR. 18; Alimentation eau chaude de chauffage basse température*; Vert; ALIM. EAU CHAUDE CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE. 19; Retour eau chaude de chauffage basse température*; Vert; RET. EAU CHAUDE CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE. 20; Alimentation eau chaude de chauffage*; Jaune; ALIM. EAU CHAUDE CHAUFFAGE. 21; Retour eau chaude de chauffage*; Jaune; RET. EAU CHAUDE CHAUFFAGE. Fluide véhiculé; Couleur de fond; Texte sur la tuyauterie. 22; Alimentation eau chaude de chauffage ou eau refroidie; Jaune; ALIM. EAU CHAUDE CHAUFFAGE OU EAU REFROIDIE. 23; Retour eau chaude de chauffage ou eau refroidie; Jaune; RET. EAU CHAUDE CHAUFFAGE OU EAU REFROIDIE. 24; Alimentation éthylène-glycol chaud; Jaune; ALIM. ÉTHYLÈNE-GLYCOL CHAUD. 25; Retour éthylène-glycol chaud; Jaune; RET. ÉTHYLÈNE-GLYCOL CHAUD. 26; Alimentation éthylène-glycol froid; Jaune; ALIM. ÉTHYLÈNE-GLYCOL FROID. 27; Retour éthylène-glycol froid; Jaune; RET. ÉTHYLÈNE-GLYCOL FROID. 28; Alimentation éthylène-glycol récupération; Jaune; ALIM. ÉTHYLÈNE-GLYCOL RÉCUPÉRÉ. 29; Retour éthylène-glycol récupération; Jaune; RET. ÉTHYLÈNE-GLYCOL RÉCUPÉRÉ. 30; Alimentation propylène-glycol chaud; Jaune; ALIM. PROPYLÈNE-GLYCOL CHAUD. 31; Retour propylène-glycol chaud; Jaune; RET. PROPYLÈNE-GLYCOL CHAUD. 32; Alimentation propylène-glycol froid; Jaune; ALIM. PROPYLÈNE-GLYCOL FROID. 33; Retour propylène-glycol froid; Jaune; RET. PROPYLÈNE-GLYCOL FROID. 34; Alimentation éthylène-glycol chaud ou froid; Jaune; ALIM. ÉTHYLÈNE-GLYCOL CHAUD OU FROID. 35; Retour éthylène-glycol chaud ou froid; Jaune; RET. ÉTHYLÈNE-GLYCOL CHAUD OU FROID. 36; Évacuation égout sanitaire pompé; Vert; EAU SANITAIRE POMPÉE. 37; Évacuation égout pluvial pompé; Vert; EAU PLUVIALE POMPÉE. 38; Évacuation eau de laboratoire; Jaune; ÉVAC. EAU DE LABORATOIRE. 39; Évacuation des acides; Jaune; ÉVAC. ACIDE. 40; Évacuation eau radioactive; Jaune; ÉVAC. EAU RADIOACTIVE. 41; Ventilation tuyauterie de laboratoire; Jaune; ÉVENT LABORATOIRE. 42; Ventilation évacuation acide; Jaune; ÉVENT ACIDE. 43; Ventilation évacuation radioactif; Jaune; ÉVENT RADIOACTIF. 44; Vacuum, vide ou succion de laboratoire; Jaune; VIDE DE LABORATOIRE. 45; Réseau de chloration; Jaune; CHLORE_____%. 46; Réseau eaux grises; Vert; EAUX GRISES. Fluide véhiculé; Couleur de fond; Texte sur la tuyauterie. 47; Alimentation eau tempérée ou mitigée; Vert; EAU MITIGÉE_____°C ou °F. 48; Alimentation diésel ou huile no 2; Jaune; ALIM. DIÉSEL ou HUILE #2. 49; Retour diésel ou huile no 2; Jaune; RET. DIÉSEL ou HUILE #2. 50; Alimentation de carburant; Jaune; ALIM. CARBURANT. 51; Retour de carburant; Jaune; RET. CARBURANT. 52; Réseaux incendie (gicleurs, cabinets, etc.); Rouge; PROTECTION INCENDIE (_____). 53; Gaz naturel; Jaune; GAZ NATUREL_____KPA. 54; Gaz propane; Jaune; GAZ PROPANE_____KPA. 55; Air comprimé; Bleu; AIR COMPRIMÉ_____KPA ou PSI. 56; Air de procédé; Bleu; AIR DE PROCÉDÉ_____KPA ou PSI. 57; Air d’instrumentation; Bleu; AIR INSTRUMENTATION_____KPA ou PSI. 58; Gaz médicaux; Exemples : azote, dioxyde de carbone, aspiration médicale, hélium, oxygène, protoxyde d’azote, etc. Se référer à la norme BNQ 5710. *; Aux fins de cet exercice d’identification, l’expression « basse température » désigne les éléments pouvant osciller entre 30 et 50 °C. L’expression « eau chaude de chauffage » désigne les éléments pouvant osciller entre 50 et 80 °C.. |
| 2.7 Identification des conduits d’air | .1 Lettres de 50 mm de hauteur et flèches indiquant le sens d’écoulement du fluide, de 150 mm de longueur x 50 mm de hauteur, marquées au pochoir. |
|  | .2 Couleur : noir ou couleur contrastant avec celle du conduit. |
|  | .3 Les inscriptions à apposer aux conduits sont celles indiquées dans le tableau suivant : |
| Fluide véhiculé; Inscription; Nomenclature type du système. Air frais; Air frais; Se référer aux plans du projet.. Air d’alimentation; Alimentation; Se référer aux plans du projet.. Air de retour; Retour; Se référer aux plans du projet.. Air d’évacuation; Évacuation; Se référer aux plans du projet.. Air d’évacuation; Évacuation laboratoire; Se référer aux plans du projet.. |

|  | .4 L’ENTREPRENEUR doit identifier les conduits d’air d’évacuation des laboratoires avec le pictogramme de mise en garde correspondant à la fonction du conduit. |
| --- | --- |
|  | .1 L’ENTREPRENEUR doit se référer aux plans ou s’adresser au chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC. |
|  | .2 L’ENTREPRENEUR doit l’installer tous les 3 m. |
| 2.8 Identification des appareils de robinetterie | .1 Étiquettes en laiton, à inscription poinçonnée, en caractères de 12 mm, peints en noir. |
|  | .2 Fournir, pour chacun des réseaux, des schémas fonctionnels de format approuvé, avec diagrammes et listes des éléments étiquetés, précisant le type d’appareils de robinetterie, le réseau, la fonction, l’emplacement ainsi que la position normale de fonctionnement des éléments. |
| 2.9 Identification des réseaux et des appareils de commande/régulation | .1 Identifier les réseaux, les appareils, les éléments, les régulateurs et les capteurs au moyen de plaques d’identification conformes aux prescriptions des plans et de la présente section. |
|  | .2 Identifier la fonction de chacun et, le cas échéant, leur réglage de sécurité. |
| 2.10 Repères de robinetterie et appareil CVCA | .1 Repères en plastique de type « punaise », 22 mm Ø et 12 mm de pointe pour localiser les éléments dissimulés derrière les plafonds suspendus. |
|  | .2 Les repères auront des couleurs spécifiques aux différentes spécialités, soit : |
|  | .1 protection incendie : rouge ; |
|  | .2 plomberie et soupape d’arrêt : vert ; |
|  | .3 chauffage et soupape d’arrêt : jaune ; |
|  | .4 refroidissement : bleu ; |
|  | .5 unité de balancement : gris. |
|  | .3 Lorsque l’équipement est situé à l’intérieur d’un entreplafond, l’ENTREPRENEUR doit fournir et installer une deuxième étiquette autocollante d’identification de type « P-Touch » sur le « T » du plafond suspendu. |
|  | .1 Le lettrage de cette étiquette est de couleur noire de 9 mm de hauteur sur un ruban en vinyle blanc de 13 mm de largeur. |
|  | .4 Lorsque des équipements sont localisés à l’intérieur d’une unité de traitement d’air, l’ENTREPRENEUR doit installer une étiquette autocollante d’identification directement sur la porte donnant accès à l’équipement se trouvant dans l’unité. |
|  | .1 De plus, l’ENTREPRENEUR doit prévoir installer une étiquette autocollante sur une plaquette lamicoïde attachée à l’équipement. |
|  | .5 L’ENTREPRENEUR doit fournir au chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC, avant leur installation, les schémas des couleurs repères spécifiques à chacune des spécialités. |
| 2.11 Inscriptions unilingues | .1 Les inscriptions servant à l’identification des systèmes et des éléments doivent être rédigées en français. |
| PARTIE 3 - EXÉCUTION |  |
| 3.1 Instructions du fabricant | .1 Conformité : |
|  | .1 L’ENTREPRENEUR doit se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’installation des produits, et aux indications des fiches techniques. |
| 3.2 Moment d’exécution | .1 L’ENTREPRENEUR ne doit entreprendre l’identification des réseaux et des appareils que lorsque les travaux de peinture sont terminés. |
| 3.3 Installation | .1 Sauf indication contraire, l’ENTREPRENEUR doit identifier les réseaux et les appareils conformément à la norme CAN/CGSB-24.3. |
|  | .2 L’ENTREPRENEUR doit fournir les plaques d’homologation ULC et/ou CSA requises par chacun des organismes respectifs. |
| 3.4 Plaques d’identification | .1 Emplacement |
|  | .1 Les plaques doivent identifier clairement les appareils et/ou les réseaux de tuyauterie. Elles doivent être posées à des endroits où elles seront bien en vue et facilement lisibles depuis le plancher de travail. |
|  | .2 Cales d’espacement |
|  | .1 Sur les surfaces chaudes et/ou calorifugées, prévoir des cales d’espacement sous les plaques d’identification. |
|  | .3 Protection |
|  | .1 Ne pas appliquer de peinture, de calorifuge ni aucun revêtement sur les plaques d’identification. |
| 3.5 Emplacement des éléments d’identification des tuyauteries et des conduits d’air | .1 Sur les longues tuyauteries, dans les aires ouvertes des chaufferies, des locaux de matériel et des galeries techniques : à intervalles n’excédant pas 7 m, de manière qu’on puisse en voir facilement au moins un à partir de n’importe quel point des aires d’exploitation ou des allées. |
|  | .2 Aux changements de direction. |
|  | .3 Dans chaque petite pièce où passent les canalisations ou les conduits d’air (au moins un élément). |
|  | .4 De chaque côté des obstacles visuels ou aux endroits où il est difficile de suivre le tracé des réseaux. |
|  | .5 De chaque côté des séparations, comme les murs, les planchers ou les cloisons. |
|  | .6 Aux endroits où les tuyauteries ou les conduits d’air sont dissimulés dans une saignée, un vide de plafond, une gaine ou une galerie technique, ou tout autre espace restreint, aux points d’entrée et de sortie, et près des ouvertures de visite. |
|  | .7 Aux points de départ et d’arrivée de chaque canalisation ou conduit, et près de chaque pièce de matériel. |

|  | .8 Immédiatement en amont des principaux appareils de robinetterie à commande manuelle ou automatique, sinon le plus près possible, de préférence du côté amont. |
| --- | --- |
|  | .9 De manière telle que la désignation soit facilement lisible depuis les aires d’exploitation habituelles et de tous les points facilement accessibles. |
|  | .1 Perpendiculairement à la meilleure ligne de vision possible, compte tenu de l’endroit où se trouve habituellement le personnel d’exploitation, des conditions d’éclairage, de la diminution de visibilité des couleurs ou des légendes causées par l’accumulation de poussière et de saleté, ainsi que du risque d’endommagement ou d’avarie. |
| 3.6 Emplacement des éléments d’identification des appareils de robinetterie | .1 L’ENTREPRENEUR doit fixer des étiquettes au moyen de chaînettes ou de crochets en « S » fermés en métal non ferreux sur les appareils de robinetterie, sauf sur ceux qui sont reliés à des appareils sanitaires ou à des radiateurs de chauffage, et sauf s’ils sont à proximité et à la vue du matériel auquel ils sont reliés. |
|  | .2 L’ENTREPRENEUR doit installer un exemplaire du schéma fonctionnel et de la liste des appareils de robinetterie, encadré sous vitre antireflet, à l’endroit déterminé par le chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC. |
|  | .1 Insérer également un exemplaire (en format réduit, au besoin) dans chacun des manuels d’exploitation et d’entretien. |
| 3.7 Nettoyage | .1 L’ENTREPRENEUR doit effectuer les travaux de nettoyage conformément au Contrat ou selon les instructions du chargé de projet de l’ORGANISME PUBLIC. |
|  | .1 L’ENTREPRENEUR doit, une fois les travaux d’installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du chantier les matériaux de surplus, les déchets, les outils et l’équipement. |