## 42 Circ.
|  |  |  | VND-CDP-2-1672 | [5 empty] | Siemens | [8 empty] | VND-CDP-2-1672 | [5 empty] | Siemens
|  |  |  | 1600 AMPS | [5 empty] | SOUS-STATION | [8 empty] | 1600 AMPS | [5 empty] | SOUS-STATION
|  |  |  | 347/600 V |  |  |  | Classe |  | CED6 - CFD6 - CJD6 | [8 empty] | 347/600 V |  |  |  | Classe |  | CED6 - CFD6 - CJD6
WATTS |  |  | DISJ. | 3 PH, 4 FILS |  |  |  |  | 1 | PAVILLON VANDRY | DISJ. | WATTS |  |  | WATTS |  |  | DISJ. | 3 PH, 4 FILS |  |  |  |  | 1 | PAVILLON VANDRY | DISJ. | WATTS
PC | ÉCL. | HP | MODEL / KA | DESCRIPTION | CAL | CIRC | CIRC |  | CAL | DESCRIPTION | MODEL / KA | HP | ÉCL. | PC | PC | ÉCL. | HP | MODEL / KA | DESCRIPTION | CAL | CIRC | CIRC |  |  | DESCRIPTION | MODEL / KA | HP | ÉCL. | PC
|  |  |  | LIBRE | 60 | 1 | 2 |  | 15 | DEMA-VENT-CEN-889 (SY3-AR2-E2) |  | 800 | [6 empty] | ESPACE |  | 43 | 44 |  | 300 | VND-TR-2-1672 | AJUSTEMENT À "HI" |  |  | 162555
[6 empty] | 3 | 4 | [13 empty] | 45 | 46
[6 empty] | 5 | 6 | [13 empty] | 47 | 48
| 38390 |  |  | VND-PP-1-3697 | 60 | 7 | 8 |  | 15 | DEMA-VENT-CEN-1452 (SY3-AR3-E3) |  | 2100 |  |  | 245105 |  |  | AJUSTEMENT À "HI" | VND-TR-3-1672 | 350 | 49 | 50 |  |  | ESPACE
[6 empty] | 9 | 10 | [13 empty] | 51 | 52
[6 empty] | 11 | 12 | [13 empty] | 53 | 54
| 29680 |  |  | VND-PP-1-4697 | 60 | 13 | 14 |  | 60 | VND-PP-1-2697 |  |  | 38440 | [5 empty] | ESPACE |  | 55 | 56 |  | 350 | VND-TR-1-3697 | AJUSTEMENT À "HI" |  |  | 229986
[6 empty] | 15 | 16 | [13 empty] | 57 | 58
[6 empty] | 17 | 18 | [13 empty] | 59 | 60
|  | 52000 |  | ASC-06-50HP | 125 | 19 | 20 |  | 125 | VND-PP-1-1672 |  |  | 46120 |  |  |  | 9000 |  | DEMA-VENT-CEN-898 (SY20-AR1) | 20 | 61 | 62 |  | 20 | DEMA-VENT-CEN-899 (SY20-AR1) |  | 9000
[6 empty] | 21 | 22 | [13 empty] | 63 | 64
[6 empty] | 23 | 24 | [13 empty] | 65 | 66
|  | 129400 | AJUSTEMENT À "HI" | VND-CCM-1-4697 | 200 | 25 | 26 |  |  | ESPACE | [8 empty] | UNIT-AIR-351 Local 1651E | 110 | 67 | 68 |  | 125 | SERP-ELE-46 LOCAL 1651-E
[6 empty] | 27 | 28 | [13 empty] | 69 | 70
[6 empty] | 29 | 30 | [13 empty] | 71 | 72
|  |  |  | ESPACE |  | 31 | 32 |  | 200 | VND-TR-1-4697 | AJUSTEMENT À "HI" |  |  | 137400
[6 empty] | 33 | 34
[6 empty] | 35 | 36
192370 |  |  | AJUSTEMENT À "HI" | VND-TR-1-2697 | 300 | 37 | 38 |  |  | ESPACE
[6 empty] | 39 | 40
[6 empty] | 41 | 42
192370 | 68070 | 181400 |  | TOTAL | 666700 | [6 empty] | 2900 | 84560 | 137400 | 245105 | 0 | 9000 |  | TOTAL | 655646 | [6 empty] | 9000 | 0 | 392541